## Equivalency
Orange Park Comm 4 RTU 23 . Updated 12/20/23 | [12 empty] | Helper Column | IP Address | DNP Address | DNP Point #
Point ID | STATION | POINT | Description | COM | RTU | Pg | Status P | Analog P | Relay P | Value | Scale | Type
30662 | OP | 1 | OP BKR 1 | 4 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 66
30662 | OP | 1 | OP BKR 1 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 0 | 1 |  | RELAY | OP1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 18
30662 | OP | 1 | OP BKR 1 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 0 | 0 |  | RELAY | OP1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 18
30663 | OP | 1R | OP BKR 1 RECL | 4 | 23 | 0 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP1RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 67
30663 | OP | 1R | OP BKR 1 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 1 | 1 |  | RELAY | OP1RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 19
30663 | OP | 1R | OP BKR 1 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 1 | 0 |  | RELAY | OP1RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 19
30664 | OP | 1GT | OP BKR 1 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP1GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 68
30664 | OP | 1GT | OP BKR 1 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 2 | 1 |  | RELAY | OP1GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 20
30664 | OP | 1GT | OP BKR 1 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 2 | 0 |  | RELAY | OP1GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 20
30665 | OP | 1LR | OP BKR 1 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP1LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 69
30666 | OP | 2 | OP BKR 2 | 4 | 23 | 0 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 78
30666 | OP | 2 | OP BKR 2 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 4 | 1 |  | RELAY | OP2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 23
30666 | OP | 2 | OP BKR 2 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 4 | 0 |  | RELAY | OP2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 23
30667 | OP | 2R | OP BKR 2 RECL | 4 | 23 | 0 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP2RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 79
30667 | OP | 2R | OP BKR 2 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 5 | 1 |  | RELAY | OP2RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 24
30667 | OP | 2R | OP BKR 2 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 5 | 0 |  | RELAY | OP2RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 24
30668 | OP | 2GT | OP BKR 2 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP2GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 80
30668 | OP | 2GT | OP BKR 2 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 6 | 1 |  | RELAY | OP2GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 25
30668 | OP | 2GT | OP BKR 2 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 6 | 0 |  | RELAY | OP2GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 25
30669 | OP | 2LR | OP BKR 2 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP2LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 81
30670 | OP | 3 | OP BKR 3 | 4 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP3STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 90
30670 | OP | 3 | OP BKR 3 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 8 | 1 |  | RELAY | OP3RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 28
30670 | OP | 3 | OP BKR 3 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 8 | 0 |  | RELAY | OP3RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 28
30671 | OP | 3R | OP BKR 3 RECL | 4 | 23 | 0 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP3RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 91
30671 | OP | 3R | OP BKR 3 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 9 | 1 |  | RELAY | OP3RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 29
30671 | OP | 3R | OP BKR 3 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 9 | 0 |  | RELAY | OP3RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 29
30672 | OP | 3GT | OP BKR 3 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP3GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 92
30672 | OP | 3GT | OP BKR 3 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 10 | 1 |  | RELAY | OP3GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 30
30672 | OP | 3GT | OP BKR 3 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 10 | 0 |  | RELAY | OP3GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 30
31873 | OP | 3LR | OP BKR 3 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP3LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 93
32206 | OP | 4 | OP BKR 4 | 4 | 23 | 0 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP4STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 102
32206 | OP | 4 | OP BKR 4 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 12 | 1 |  | RELAY | OP4RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 33
32206 | OP | 4 | OP BKR 4 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 12 | 0 |  | RELAY | OP4RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 33
32855 | OP | 4R | OP BKR 4 RECL | 4 | 23 | 0 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP4RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 103
32855 | OP | 4R | OP BKR 4 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 13 | 1 |  | RELAY | OP4RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 34
32855 | OP | 4R | OP BKR 4 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 13 | 0 |  | RELAY | OP4RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 34
33072 | OP | 4GT | OP BKR 4 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP4GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 104
33072 | OP | 4GT | OP BKR 4 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 14 | 1 |  | RELAY | OP4GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 35
33072 | OP | 4GT | OP BKR 4 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 14 | 0 |  | RELAY | OP4GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 35
33118 | OP | 4LR | OP BKR 4 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP4LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 105
07421 | OP | T2HST1 | TX2 WINDING 1 TEMP | 4 | 23 |  |  | 0 |  |  | 1 | ANALOG | OPT2HST1ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 38
07651 | OP | P2 | OP TX2 ACCUMULATOR | 4 | 23 | [5 empty] | 7.2 | PULSE | OPP2PULSE | #N/A | 1 | #N/A
33166 | OP | 5 | OP BKR 5 | 4 | 23 | 1 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP5STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 66
33166 | OP | 5 | OP BKR 5 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 24 | 1 |  | RELAY | OP5RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 18
33166 | OP | 5 | OP BKR 5 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 24 | 0 |  | RELAY | OP5RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 18
33193 | OP | 5R | OP BKR 5 RECL | 4 | 23 | 1 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP5RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 67
33193 | OP | 5R | OP BKR 5 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 25 | 1 |  | RELAY | OP5RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 19
33193 | OP | 5R | OP BKR 5 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 25 | 0 |  | RELAY | OP5RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 19
33227 | OP | 5GT | OP BKR 5 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP5GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 68
33227 | OP | 5GT | OP BKR 5 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 26 | 1 |  | RELAY | OP5GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 20
33227 | OP | 5GT | OP BKR 5 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 26 | 0 |  | RELAY | OP5GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 20
33248 | OP | 5LR | OP BKR 5 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP5LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 69
33249 | OP | 6 | OP BKR 6 | 4 | 23 | 1 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP6STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 78
33249 | OP | 6 | OP BKR 6 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 28 | 1 |  | RELAY | OP6RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 23
33249 | OP | 6 | OP BKR 6 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 28 | 0 |  | RELAY | OP6RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 23
33335 | OP | 6R | OP BKR 6 RECL | 4 | 23 | 1 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP6RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 79
33335 | OP | 6R | OP BKR 6 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 29 | 1 |  | RELAY | OP6RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 24
33335 | OP | 6R | OP BKR 6 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 29 | 0 |  | RELAY | OP6RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 24
33392 | OP | 6GT | OP BKR 6 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP6GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 80
33392 | OP | 6GT | OP BKR 6 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 30 | 1 |  | RELAY | OP6GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 25
33392 | OP | 6GT | OP BKR 6 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 30 | 0 |  | RELAY | OP6GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 25
33398 | OP | 6LR | OP BKR 6 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP6LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 81
33405 | OP | 7 | OP BKR 7 | 4 | 23 | 1 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 90
33405 | OP | 7 | OP BKR 7 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 32 | 1 |  | RELAY | OP7RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 28
33405 | OP | 7 | OP BKR 7 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 32 | 0 |  | RELAY | OP7RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 28
33406 | OP | 7R | OP BKR 7 RECL | 4 | 23 | 1 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP7RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 91
33406 | OP | 7R | OP BKR 7 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 33 | 1 |  | RELAY | OP7RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 29
33406 | OP | 7R | OP BKR 7 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 33 | 0 |  | RELAY | OP7RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 29
33407 | OP | 7GT | OP BKR 7 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP7GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 92
33407 | OP | 7GT | OP BKR 7 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 34 | 1 |  | RELAY | OP7GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 30
33407 | OP | 7GT | OP BKR 7 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 34 | 0 |  | RELAY | OP7GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 30
33408 | OP | 7LR | OP BKR 7 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP7LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 93
33409 | OP | 8 | OP BKR 8 | 4 | 23 | 1 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP8STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 102
33409 | OP | 8 | OP BKR 8 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 36 | 1 |  | RELAY | OP8RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 33
33409 | OP | 8 | OP BKR 8 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 36 | 0 |  | RELAY | OP8RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 33
33419 | OP | 8R | OP BKR 8 RECL | 4 | 23 | 1 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP8RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 103
33419 | OP | 8R | OP BKR 8 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 37 | 1 |  | RELAY | OP8RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 34
33419 | OP | 8R | OP BKR 8 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 37 | 0 |  | RELAY | OP8RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 34
33424 | OP | 8GT | OP BKR 8 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP8GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 104
33424 | OP | 8GT | OP BKR 8 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 38 | 1 |  | RELAY | OP8GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 35
33424 | OP | 8GT | OP BKR 8 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 38 | 0 |  | RELAY | OP8GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 35
33437 | OP | 8LR | OP BKR 8 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP8LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 105
07422 | OP | T2HST2 | TX2 WINDING 2 TEMP | 4 | 23 |  |  | 1 |  |  | 1 | ANALOG | OPT2HST2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 39
33441 | OP | 35C118 | OP BKR 1 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP35C118STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 131
33442 | OP | 35C119 | OP BKR 2 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP35C119STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 132
33444 | OP | 35C120 | OP BKR 3 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C120STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 133
33447 | OP | 35C121 | OP BKR 4 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C121STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 134
33449 | OP | 35C218 | OP BKR 5 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP35C218STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 135
33455 | OP | 35C219 | OP BKR 6 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP35C219STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 136
33502 | OP | 35C220 | OP BKR 7 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP35C220STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 137
33628 | OP | 35C221 | OP BKR 8 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP35C221STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 138
33629 | OP | 35C223 | OP TX2 STAT/CNTRL COMM | 4 | 23 | 2 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C223STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 140
33634 | OP | 351SC1 | OP BKR 1 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 188
33635 | OP | 351SC2 | OP BKR 2 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 189
33636 | OP | 351SC3 | OP BKR 3 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC3STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 190
33643 | OP | 351SC4 | OP BKR 5 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC4STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 191
33644 | OP | 351SC5 | OP BKR 5 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC5STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 192
33645 | OP | 351SC6 | OP BKR 6 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC6STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 193
074223 | OP | T2HST3 | TX2 WINDING 3 TEMP | 4 | 23 |  |  | 2 |  |  | 1 | ANALOG | OPT2HST3ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 40
33646 | OP | 351SC7 | OP BKR 7 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 3 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 194
33647 | OP | 351SC8 | OP BKR 8 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 3 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC8STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 195
33648 | OP | 24T2SC | OP TX2 2411 FAIL | 4 | 23 | 3 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP24T2SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 188
33650 | OP | TX2TOT | OP TX2 HOT OIL TEMP | 4 | 23 | 3 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2TOTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 49
33651 | OP | TX2HS | OP TX2 HOT SPOT | 4 | 23 | 3 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2HSSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 50
33652 | OP | TX2LR | OP TX2 LOC REM SW | 4 | 23 | 3 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 51
33653 | OP | TX2K1 | OP TX2 VOLT CTRL K1 | 4 | 23 | 3 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2K1STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 52
33653 | OP | TX2K1 | OP TX2 VOLT CTRL K1 ON | 4 | 23 |  |  |  | 57 | 1 |  | RELAY | OPTX2K1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 9
33653 | OP | TX2K1 | OP TX2 VOLT CTRL K1 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 57 | 0 |  | RELAY | OPTX2K1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 9
33654 | OP | TX2K2 | OP TX2 VOLT CTRL K2 | 4 | 23 | 3 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2K2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 53
33654 | OP | TX2K2 | OP TX2 VOLT CTRL K2 ON | 4 | 23 |  |  |  | 58 | 1 |  | RELAY | OPTX2K2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 10
33654 | OP | TX2K2 | OP TX2 VOLT CTRL K2 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 58 | 0 |  | RELAY | OPTX2K2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 10
33655 | OP | TCA2 | OP TX2 AUTO/MAN | 4 | 23 | 3 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTCA2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 54
33655 | OP | TCA2 | OP TX2 AUTO/MAN MANUAL | 4 | 23 |  |  |  | 56 | 1 |  | RELAY | OPTCA2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 8
33655 | OP | TCA2 | OP TX2 AUTO/MAN AUTO | 4 | 23 |  |  |  | 56 | 0 |  | RELAY | OPTCA2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 8
33656 | OP | 2W12SC | OP TIE BKR 1 RELAY FAIL | 4 | 23 | 3 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 196
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI 2L21 | 4 | 23 | 3 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP2L21STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 64
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 1 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 0 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
33697 | OP | 2M24 | TX2 METER CT BYPASS SW | 4 | 23 | 3 | 11 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | OP2M24STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 65
33698 | OP | T2HIAL | OP TX2 CRIT HI TEMP | 4 | 23 | 3 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPT2HIALSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 56
38430 | OP | 2W12 | OP 2W12 TIE BKR 1 | 4 | 23 | 3 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 114
38430 | OP | 2W12 | 2W12 TIE BKR 1 | 4 | 23 | 3 | 13 |  | 76 | 1 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
38430 | OP | 2W12 | 2W12 TIE BKR 1 | 4 | 23 | 3 | 13 |  | 76 | 0 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
33700 | OP | 2W12LR | OP TIE BKR 1 LOC REM | 4 | 23 | 3 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 115
33701 | OP | 2W12BF | OP TIE BKR 1 BKR FAIL | 4 | 23 | 3 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12BFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 116
07578 | OP | TX2A | OP TX2 A AMPS | 4 | 23 | 3 |  | 3 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX2AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 27
33657 | OP | LRS | OP SUB LOCAL/REMOTE SW | 4 | 23 | 4 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPLRSSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 193
33658 | OP | 86T2 | OP TX2 LOCKOUT REL | 4 | 23 | 4 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP86T2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 199
33660 | OP | 387SC2 | OP TX2 DIFF PROT FAIL | 4 | 23 | 4 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP387SC2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 175
33661 | OP | 501SC2 | OP TX2 OVERCURRENT FAIL | 4 | 23 | 4 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP501SC2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 176
33662 | OP | 21T2SC | OP TX2 2100 FAIL | 4 | 23 | 4 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP21T2SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 179
33663 | OP | MET2SC | OP TX2 735 METER FAIL | 4 | 23 | 4 | 5 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | OPMET2SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 180
33664 | OP | 86TCM2 | OP TX2 86T LCKOUT TCM | 4 | 23 | 4 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP86TCM2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 200
33665 | OP | 94TCM2 | OP TX2 94T TCM | 4 | 23 | 4 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP94TCM2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 205
33666 | OP | 35C206 | OP TX2 387E ALARM COM | 4 | 23 | 4 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C206STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 123
33668 | OP | BATTDC | OP BATT DC VOLT | 4 | 23 | 4 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPBATTDCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 218
35148 | OP | TX2DRD | OP TX2 DIFF PROT DISABLE | 4 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2DRDSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 198
30122 | OP | 25SC2 | OP TX2 STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 4 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 182
33676 | OP | 35C101 | OP BKR 1 CTRL COM | 4 | 23 | 4 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP35C101STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 114
33677 | OP | 35C102 | OP BKR 2 CTRL COM | 4 | 23 | 4 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP35C102STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 115
33678 | OP | 35C103 | OP BKR 3 CTRL COM | 4 | 23 | 4 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP35C103STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 116
07618 | OP | TX2B | OP TX2 B AMPS | 4 | 23 |  |  | 4 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX2BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 28
33679 | OP | 35C104 | OP BKR 4 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP35C104STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 117
33680 | OP | 35C201 | OP BKR 5 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP35C201STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 118
33681 | OP | 35C202 | OP BKR 6 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C202STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 119
33684 | OP | 35C203 | OP BKR 7 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C203STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 120
33685 | OP | 35C204 | OP BKR 8 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP35C204STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 121
30123 | OP | 25SC11 | OP MOSW STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 5 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC11STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 182
34794 | OP | 1POT | BKR 1 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP1POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 73
34795 | OP | 2POT | BKR 2 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP2POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 85
34796 | OP | 3POT | BKR 3 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP3POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 97
34797 | OP | 4POT | BKR 4 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP4POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 109
34798 | OP | 5POT | BKR 5 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP5POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 73
34799 | OP | 6POT | BKR 6 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP6POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 85
34800 | OP | 7POT | BKR 7 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP7POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 97
34801 | OP | 8POT | BKR 8 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP8POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 109
36567 | OP | MET2CP | OP TX2 METERING COM | 4 | 23 | 5 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OPMET2CPSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 125
07619 | OP | TX2C | OP TX2 B AMPS | 4 | 23 |  |  | 5 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX2CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 29
33687 | OP | MSB | OP MOSW BLOCKING REL | 4 | 23 | 6 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPMSBSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 241
33687 | OP | MSB | OP MOSW BLOCKING REL BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 60 | 1 |  | RELAY | OPMSBRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 38
33687 | OP | MSB | OP MOSW BLOCKING REL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 60 | 0 |  | RELAY | OPMSBRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 38
33688 | OP | S629 | ORANGE PARK MOSW S629 | 4 | 23 | 6 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPS629STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 221
33688 | OP | S629_1 | ORANGE PARK MOSW S629 | 4 | 23 | 6 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPS629_1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 222
33688 | OP | S629 | ORANGE PARK MOSW S629 OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 61 | 1 |  | RELAY | OPS629RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 39
33688 | OP | S629 | ORANGE PARK MOSW S629 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 61 | 0 |  | RELAY | OPS629RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 39
33689 | OP | S635 | ORANGE PARK MOSW S635 | 4 | 23 | 6 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPS635STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 226
33689 | OP | S635_1 | ORANGE PARK MOSW S635 | 4 | 23 | 6 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPS635_1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 227
33689 | OP | S635 | ORANGE PARK MOSW S635 OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 62 | 1 |  | RELAY | OPS635RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 40
33689 | OP | S635 | ORANGE PARK MOSW S635 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 62 | 0 |  | RELAY | OPS635RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 40
33690 | OP | S629AL | S629 LRS/SYS & LOSS DC | 4 | 23 | 6 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPS629ALSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 223
33691 | OP | S635AL | OP S635 LRS/SYSTEM FAIL | 4 | 23 | 6 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPS635ALSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 224
33702 | OP | 35C211 | OP TX2 2411 ALARMS COM | 4 | 23 | 6 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP35C211STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 128
33703 | OP | 35C228 | OP TX2 2411 FUTURE COM | 4 | 23 | 6 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C228STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 145
33695 | OP | 35C127 | OP MOSW STA/CTRL COM | 4 | 23 | 6 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP35C127STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 140
34789 | OP | 1UF | OP BKR 1 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP1UFSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 70
34790 | OP | 2UF | OP BKR 2 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP2UFSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 82
34791 | OP | 6UF | OP BKR 6 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP6UFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 82
34792 | OP | 7UF | OP BKR 7 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP7UFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 94
34793 | OP | 8UF | OP BKR 8 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP8UFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 106
07620 | OP | TX2W | OP TX2 WATTS | 4 | 23 |  |  | 6 |  |  | 48 | ANALOG | OPTX2WANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 31
36479 | OP | 4HL | BKR 4 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 7 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP4HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 108
36479 | OP | 4HL | BKR 4 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 15 | 1 |  | RELAY | OP4HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 36
36479 | OP | 4HL | BKR 4 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 15 | 0 |  | RELAY | OP4HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 36
36612 | OP | 5HL | BKR 5 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 7 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP5HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 72
36612 | OP | 5HL | BKR 5 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 27 | 1 |  | RELAY | OP5HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 21
36612 | OP | 5HL | BKR 5 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 27 | 0 |  | RELAY | OP5HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 21
36613 | OP | 6HL | BKR 6 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 7 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP6HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 84
36613 | OP | 6HL | BKR 6 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 31 | 1 |  | RELAY | OP6HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 26
36613 | OP | 6HL | BKR 6 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 31 | 0 |  | RELAY | OP6HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 26
36778 | OP | 79LO1 | ORANGE PARK BKR 1 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 74
36779 | OP | 79LO2 | ORANGE PARK BKR 2 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 86
36780 | OP | 79LO3 | ORANGE PARK BKR 3 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO3STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 98
36781 | OP | 79LO4 | ORANGE PARK BKR 4 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO4STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 110
36782 | OP | 79LO5 | ORANGE PARK BKR 5 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO5STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 74
36783 | OP | 79LO6 | ORANGE PARK BKR 6 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO6STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 86
36784 | OP | 79LO7 | ORANGE PARK BKR 7 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 98
36785 | OP | 79LO8 | ORANGE PARK BKR 8 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO8STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 110
36885 | OP | S635DC | OP S635 LOSS OF DC | 4 | 23 | 7 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPS635DCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 228
38134 | OP | 35C216 | OP TX2 3530 TO RTU COM | 4 | 23 | 7 | 13 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | OP35C216STATUS | #N/A | 1 | #N/A
38135 | OP | 2407SC | CLOCK SELF CHECK | 4 | 23 | 7 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP2407SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 177
30560 | OP | MTXAC | MOBIL TX LOSS OF AC | 4 | 23 | 8 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPMTXACSTATUS | #N/A | 1 | #N/A
30001 | OP | MTXTOT | MOBILE TX HOT OIL TEMP | 4 | 23 | 8 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPMTXTOTSTATUS | #N/A | 1 | #N/A
30681 | OP | MTXSC | MOBIL TX SELF CK | 4 | 23 | 8 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OPMTXSCSTATUS | #N/A | 1 | #N/A
38264 | OP | 1HL | BKR 1 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP1HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 72
38264 | OP | 1HL | BKR 1 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 3 | 1 |  | RELAY | OP1HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 21
38264 | OP | 1HL | BKR 1 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 3 | 0 |  | RELAY | OP1HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 21
38265 | OP | 2HL | BKR 2 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 84
38265 | OP | 2HL | BKR 2 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 7 | 1 |  | RELAY | OP2HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 26
38265 | OP | 2HL | BKR 2 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 7 | 0 |  | RELAY | OP2HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 26
38266 | OP | 3HL | BKR 3 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP3HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 96
38266 | OP | 3HL | BKR 3 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 11 | 1 |  | RELAY | OP3HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 31
38266 | OP | 3HL | BKR 3 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 11 | 0 |  | RELAY | OP3HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 31
38267 | OP | 7HL | BKR 7 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP7HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 96
38267 | OP | 7HL | BKR 7 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 35 | 1 |  | RELAY | OP7HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 31
38267 | OP | 7HL | BKR 7 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 35 | 0 |  | RELAY | OP7HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 31
38268 | OP | 8HL | BKR 8 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP8HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 108
38268 | OP | 8HL | BKR 8 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 39 | 1 |  | RELAY | OP8HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 36
38268 | OP | 8HL | BKR 8 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 39 | 0 |  | RELAY | OP8HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 36
07622 | OP | 1A | OP BKR 1 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 8 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP1AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 46
07623 | OP | 1B | OP BKR 1 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 9 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP1BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 47
07624 | OP | 1C | OP BKR 1 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 10 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP1CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 48
07625 | OP | 2A | OP BKR 2 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 11 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP2AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 52
07626 | OP | 2B | OP BKR 2 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 12 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP2BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 53
07628 | OP | 2C | OP BKR 2 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 13 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP2CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 54
07629 | OP | 3A | OP BKR 3 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 14 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP3AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 58
07630 | OP | 3B | OP BKR 3 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 15 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP3BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 59
07631 | OP | 3C | OP BKR 3 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 16 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP3CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 60
07632 | OP | 4A | OP BKR 4 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 17 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP4AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 64
07633 | OP | 4B | OP BKR 4 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 18 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP4BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 65
07634 | OP | 4C | OP BKR 4 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 19 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP4CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 66
07635 | OP | 5A | OP BKR 5 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 20 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP5AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 46
07636 | OP | 5B | OP BKR 5 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 21 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP5BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 47
07637 | OP | 5C | OP BKR 5 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 22 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP5CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 48
07638 | OP | 6A | OP BKR 6 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP6AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 52
07639 | OP | 6B | OP BKR 6 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 24 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP6BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 53
07640 | OP | 6C | OP BKR 6 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 25 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP6CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 54
07641 | OP | 7A | OP BKR 7 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 26 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP7AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 58
07642 | OP | 7B | OP BKR 7 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 27 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP7BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 59
07643 | OP | 7C | OP BKR 7 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 28 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP7CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 60
07644 | OP | 8A | OP BKR 8 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 29 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP8AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 64
07645 | OP | 8B | OP BKR 8 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 30 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP8BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 65
07646 | OP | 8C | OP BKR 8 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 31 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP8CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 66
05743 | OP | DCV | OP DC VOLTS | 4 | 23 |  |  | 32 |  |  | 0.073278 | ANALOG | OPDCVANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 70
07648 | OP | TX2TMP | OP TX2 TANK OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 33 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX2TMPANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 41
07649 | OP | TX2ABT | OP TX2 AMBIENT TEMP | 4 | 23 |  |  | 34 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX2ABTANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 43
07650 | OP | LTC2 | OP LTC2 TAP POS | 4 | 23 |  |  | 35 |  |  | 0.0078 | ANALOG | OPLTC2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 21
07652 | OP | RAV2 | OP TX2 REG A VOLTS | 4 | 23 |  |  | 36 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRAV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 24
07653 | OP | RBV2 | OP TX2 REG B VOLTS | 4 | 23 |  |  | 37 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRBV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 25
07654 | OP | RCV2 | OP TX2 REG C VOLTS | 4 | 23 |  |  | 38 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRCV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 26
06410 | OP | PF2M | OP TX2 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 39 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPPF2MANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 34
06411 | OP | TX2FRQ | OP TX2 FREQUENCY | 4 | 23 |  |  | 40 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPTX2FRQANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 35
06412 | OP | KVA2M | OP TX2 KVA METER | 4 | 23 |  |  | 41 |  |  | 48 | ANALOG | OPKVA2MANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 30
06413 | OP | MV2 | OP TX2 VARS LAG | 4 | 23 |  |  | 42 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 33
06414 | OP | MV2- | OP TX2 VARS LEAD | 4 | 23 |  |  | 43 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV2-ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 32
05331 | OP | TC2TMP | OP TX2 LTC OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 44 |  |  | 1 | ANALOG | OPTC2TMPANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 42
05332 | OP | KWPHR2 | OP TX2 KW PREV HR | 4 | 23 |  |  | 45 |  |  | 144 | ANALOG | OPKWPHR2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 36
08069 | OP | 1KW | OP FDR 1 WATTS | 4 | 23 |  |  | 48 |  |  | 10 | ANALOG | OP1KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 49
08070 | OP | 2KW | OP FDR 2 WATTS | 4 | 23 |  |  | 49 |  |  | 10 | ANALOG | OP2KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 55
08071 | OP | 3KW | OP FDR 3 WATTS | 4 | 23 |  |  | 50 |  |  | 10 | ANALOG | OP3KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 61
08072 | OP | 4KW | OP FDR 4 WATTS | 4 | 23 |  |  | 51 |  |  | 10 | ANALOG | OP4KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 67
08073 | OP | 5KW | OP FDR 5 WATTS | 4 | 23 |  |  | 52 |  |  | 10 | ANALOG | OP5KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 49
08074 | OP | 6KW | OP FDR 6 WATTS | 4 | 23 |  |  | 53 |  |  | 10 | ANALOG | OP6KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 55
08075 | OP | 7KW | OP FDR 7 WATTS | 4 | 23 |  |  | 54 |  |  | 10 | ANALOG | OP7KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 61
08076 | OP | 8KW | OP FDR 8 WATTS | 4 | 23 |  |  | 55 |  |  | 10 | ANALOG | OP8KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 67
08436 | OP | 1PF | OP FDR 1 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 56 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP1PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 51
08437 | OP | 2PF | OP FDR 2 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 57 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP2PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 57
08438 | OP | 3PF | OP FDR 3 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 58 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP3PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 63
08439 | OP | 4PF | OP FDR 4 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 59 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP4PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 69
08440 | OP | 5PF | OP FDR 5 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 60 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP5PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 51
08441 | OP | 6PF | OP FDR 6 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 61 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP6PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 57
08442 | OP | 7PF | OP FDR 7 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 62 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP7PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 63
08443 | OP | 8PF | OP FDR 8 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 63 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP8PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 69
33692 | OP | TC2 | OP LOAD TAP CHANGER RAISE | 4 | 23 |  |  |  | 59 | 1 |  | RELAY | OPTC2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 11
33692 | OP | TC2 | OP LOAD TAP CHANGER LOWER | 4 | 23 |  |  |  | 59 | 0 |  | RELAY | OPTC2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 11
30381 | OP | W6280 | OP TX2 W6280 HS BKR POS | 4 | 23 | 13 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OPW6280STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 0
30381 | OP | W6280 | W6280 TX2 HS BKR OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 88 | 1 |  | RELAY | OPW6280RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 0
30381 | OP | W6280 | W6280 TX2 HS BKR CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 88 | 0 |  | RELAY | OPW6280RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 0
31235 | OP | 6280LP | OP BKR LO SF6 GAS | 4 | 23 | 13 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP6280LPSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 1
31236 | OP | 6280LG | OP BKR LO SF6 CUTOUT | 4 | 23 | 14 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP6280LGSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 2
31237 | OP | 6282S | OP HS BKR 1 BYPASS POS | 4 | 23 | 14 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP6282SSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 21
31238 | OP | 35C207 | OP TX2 501 ALARM COM | 4 | 23 | 14 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C207STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 124
31239 | OP | 35C224 | OP HS 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 14 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C224STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 141
31805 | OP | 2X12 | OP 2X12 TRANSFER BUS TIE | 4 | 23 | 14 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2X12STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 62
31240 | OP | 35T1SC | OP TX1 3530 FAIL | 4 | 23 | 14 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP35T1SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 173
31253 | OP | 25SC4 | OP HS STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 14 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC4STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 183
35882 | OP | T2F1AC | OP TX2 STG1 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 8 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPT2F1ACSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 31
38436 | OP | T2F2AC | OP TX2 STG2 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 8 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPT2F2ACSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 32
38437 | OP | TX2NHI | OP TX2 TANK NITRO HI PRS | 4 | 23 | 8 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2NHISTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 33
38438 | OP | TX2NLO | OP TX2 TANK NITRO LO PRS | 4 | 23 | 8 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2NLOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 34
38439 | OP | T2NCLO | OP TX2 NITRO CYL LO PRS | 4 | 23 | 8 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPT2NCLOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 35
38440 | OP | T2PR | OP TX2 TANK PRS RELIEF | 4 | 23 | 8 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OPT2PRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 36
38441 | OP | T2SP | OP TX2 TANK SUDDEN PRS | 4 | 23 | 8 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OPT2SPSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 37
38442 | OP | TX2LO | OP TX2 TANK LO OIL | 4 | 23 | 8 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2LOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 38
38443 | OP | TX2CLO | OP TX2 TANK CRIT LO OIL | 4 | 23 | 9 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2CLOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 39
38444 | OP | LTC2LO | OP LTC2 TANK LO OIL | 4 | 23 | 9 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPLTC2LOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 41
38445 | OP | TC2PWR | OP LTC2 LOSS OF POWER | 4 | 23 | 9 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OPTC2PWRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 42
38446 | OP | TCP2 | OP LTC2 OFF TAP | 4 | 23 | 9 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPTCP2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 43
38447 | OP | LTCMT2 | OP LTC2 MOTOR HI TEMP | 4 | 23 | 9 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPLTCMT2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 44
38448 | OP | TCPR2 | OP LTC2 PRS RELIEF | 4 | 23 | 9 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPTCPR2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 45
38449 | OP | 86X2 | OP LTC2 LCKOUT BLKS LTC | 4 | 23 | 9 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP86X2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 46
38450 | OP | T2FAN1 | OP TX2 STG 1 FANS ON/OFF | 4 | 23 | 9 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPT2FAN1STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 47
38450 | OP | T2FAN1 | OP TX2 STG1 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 74 | 1 |  | RELAY | OPT2FAN1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 6
38450 | OP | T2FAN1 | OP TX2 STG1 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 74 | 0 |  | RELAY | OPT2FAN1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 6
38451 | OP | T2FAN2 | OP TX2 STG2 FANS ON/OFF | 4 | 23 | 9 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPT2FAN2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 48
38451 | OP | T2FAN2 | OP TX2 STG2 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 75 | 1 |  | RELAY | OPT2FAN2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 7
38451 | OP | T2FAN2 | OP TX2 STG2 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 75 | 0 |  | RELAY | OPT2FAN2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 7
38452 | OP | 35C209 | OP 2100-2 ALARM COM 9 | 4 | 23 | 9 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP35C209STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 126
38453 | OP | 35C210 | OP 2100-2 ALARM COM 10 | 4 | 23 | 9 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP35C210STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 127
38454 | OP | 35C205 | OP 2W12 CTRL COM | 4 | 23 | 9 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP35C205STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 122
38455 | OP | 35C222 | OP 2W12 STA COM | 4 | 23 | 9 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP35C222STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 139
31806 | OP | 35C225 | OP LS 2505 STA CTRL COM | 4 | 23 | 9 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP35C225STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 142
38456 | OP | 25SC7 | OP LS STA CTRL FAIL | 4 | 23 | 9 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 184
38430 | OP | 2W12 | OP 2W12 TIE BKR 1 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 76 | 1 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
38430 | OP | 2W12 | OP 2W12 TIE BKR 1 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 76 | 0 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI 2L21 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 1 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI 2L21 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 0 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
34171 | OP | W6276 | OP TX1 W6276 HS BKR POS | 4 | 23 | 10 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPW6276STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 0
34171 | OP | W6276 | W6276 TX1 HS BKR OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 80 | 1 |  | RELAY | OPW6276RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 0
34171 | OP | W6276 | W6276 TX1 HS BKR CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 80 | 0 |  | RELAY | OPW6276RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 0
38561 | OP | 6276LP | OP BKR LO SF6 GAS | 4 | 23 | 10 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP6276LPSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 1
38562 | OP | 6276LG | OP BKR LO SF6 CUTOUT | 4 | 23 | 10 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP6276LGSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 2
33951 | OP | 6278S | OP HS BKR 1 BYPASS POS | 4 | 23 | 10 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP6278SSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 21
38563 | OP | M6283 | OP HS MOBILE TX DISC SW | 4 | 23 | 10 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPM6283STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 30
38564 | OP | T1F1AC | OP TX1 STG1 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 10 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPT1F1ACSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 31
38565 | OP | T1F2AC | OP TX1 STG2 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 10 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPT1F2ACSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 32
38566 | OP | TX1NHI | OP TX1 TANK NITRO HI PRS | 4 | 23 | 10 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1NHISTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 33
38567 | OP | TX1NLO | OP TX1 TANK NITRO LO PRS | 4 | 23 | 10 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1NLOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 34
38568 | OP | T1NCLO | OP TX1 NITRO CYL LO PRS | 4 | 23 | 10 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPT1NCLOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 35
38569 | OP | T1PR | OP TX1 TANK PRS RELIEF | 4 | 23 | 10 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OPT1PRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 36
38570 | OP | T1SP | OP TX1 TANK SUDDEN PRS | 4 | 23 | 10 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPT1SPSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 37
38571 | OP | TX1LO | OP TX1 TANK LO OIL | 4 | 23 | 10 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1LOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 38
38572 | OP | TX1CLO | OP TX1 TANK CRIT LO OIL | 4 | 23 | 10 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1CLOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 39
38573 | OP | LTC1LO | OP LTC1 TANK LO OIL | 4 | 23 | 10 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OPLTC1LOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 41
38574 | OP | TC1PWR | OP LTC1 LOSS OF POWER | 4 | 23 | 10 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OPTC1PWRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 42
37575 | OP | TCP1 | OP LTC1 OFF TAP | 4 | 23 | 11 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPTCP1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 43
38576 | OP | LTCMT1 | OP LTC1 MOTOR HI TEMP | 4 | 23 | 11 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPLTCMT1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 44
38577 | OP | TCPR1 | OP LTC1 PRS RELIEF | 4 | 23 | 11 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OPTCPR1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 45
38578 | OP | 86X1 | OP LTC1 LCKOUT BLKS LTC | 4 | 23 | 11 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP86X1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 46
38579 | OP | T1FAN1 | OP TX1 STG1 FANS | 4 | 23 | 11 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPT1FAN1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 47
38579 | OP | T1FAN1 | TX1 STAGE1 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 81 | 1 |  | RELAY | OPT1FAN1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 6
38579 | OP | T1FAN1 | TX1 STAGE1 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 81 | 0 |  | RELAY | OPT1FAN1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 6
38580 | OP | T1FAN2 | OP TX1 STG2 FANS | 4 | 23 | 11 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPT1FAN2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 48
38580 | OP | T1FAN2 | TX1 STAGE2 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 82 | 1 |  | RELAY | OPT1FAN2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 7
38580 | OP | T1FAN2 | TX1 STAGE2 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 82 | 0 |  | RELAY | OPT1FAN2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 7
38581 | OP | TX1TOT | OP TX1 HOT OIL TEMP | 4 | 23 | 11 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1TOTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 49
38582 | OP | TX1HS | OP TX1 HOT SPOT | 4 | 23 | 11 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1HSSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 50
38583 | OP | TX1LR | OP TX1 LOC/REM SW | 4 | 23 | 11 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 51
38584 | OP | TX1K1 | OP TX1 VOLT CTRL K1 | 4 | 23 | 11 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1K1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 52
38584 | OP | TX1K1 | TX1 VOLT CTRL K1 ON | 4 | 23 |  |  |  | 84 | 1 |  | RELAY | OPTX1K1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 9
38584 | OP | TX1K1 | TX1 VOLT CTRL K1 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 84 | 0 |  | RELAY | OPTX1K1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 9
38585 | OP | TX1K2 | OP TX1 VOLT CTRL K2 | 4 | 23 | 11 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1K2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 53
38585 | OP | TX1K2 | TX1 VOLT CTRL K2 ON | 4 | 23 |  |  |  | 85 | 1 |  | RELAY | OPTX1K2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 10
38585 | OP | TX1K2 | TX1 VOLT CTRL K2 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 85 | 0 |  | RELAY | OPTX1K2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 10
38586 | OP | TCA1 | OP LTC1 AUTO/MAN | 4 | 23 | 11 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPTCA1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 54
38586 | OP | TCA1 | LTC1 MANUAL | 4 | 23 |  |  |  | 83 | 1 |  | RELAY | OPTCA1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 8
38586 | OP | TCA1 | LTC1 AUTO | 4 | 23 |  |  |  | 83 | 0 |  | RELAY | OPTCA1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 8
38567 | OP | TC1 | OP LTC1 RAISE | 4 | 23 |  |  |  | 86 | 1 |  | RELAY | OPTC1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 11
38567 | OP | TC1 | OP LTC1 LOWER | 4 | 23 |  |  |  | 86 | 0 |  | RELAY | OPTC1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 11
38588 | OP | T1HIAL | OP TX1 CRIT HI TEMP | 4 | 23 | 11 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPT1HIALSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 56
38433 | OP | 2L11 | OP 2L11 TX1 LBI | 4 | 23 | 11 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP2L11STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 64
38433 | OP | 2L11 | 2L11 TX1 LBI OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 87 | 1 |  | RELAY | OP2L11RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 17
38433 | OP | 2L11 | 2L11 TX1 LBI CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 87 | 0 |  | RELAY | OP2L11RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 17
38589 | OP | 35C106 | OP TX1 387E ALARM COM | 4 | 23 | 11 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP35C106STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 119
38590 | OP | 35C107 | OP TX1 501 ALARM COM | 4 | 23 | 11 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP35C107STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 120
38591 | OP | MET1CP | OP TX1 METERING COM | 4 | 23 | 12 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPMET1CPSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 121
38592 | OP | 35C109 | OP 2100-1 ALARM COM 9 | 4 | 23 | 12 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP35C109STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 122
38593 | OP | 35C110 | OP 2100-1 ALARM COM 10 | 4 | 23 | 12 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C110STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 123
38594 | OP | 35C111 | OP TX1 2411 ALARMS COM | 4 | 23 | 12 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C111STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 124
38595 | OP | 2M14 | TX1 METER CT BYPASS SW | 4 | 23 | 12 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2M14STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 63
38596 | OP | 35C123 | OP TX1 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 12 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C123STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 136
38597 | OP | 35C124 | OP HS 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 12 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP35C124STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 137
38598 | OP | 35C125 | OP LS 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 12 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP35C125STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 138
38599 | OP | 35C128 | OP TX1 2411 FUTURE COM | 4 | 23 | 12 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP35C128STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 141
38600 | OP | 35T2SC | OP TX2 3530 FAIL | 4 | 23 | 12 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP35T2SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 169
38601 | OP | 387SC1 | OP TX1 DIFF PROT FAIL | 4 | 23 | 12 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP387SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 171
38602 | OP | 501SC1 | OP TX1 OVERCURRENT FAIL | 4 | 23 | 12 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP501SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 172
38603 | OP | 21T1SC | OP TX1 2100 FAIL | 4 | 23 | 13 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP21T1SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 175
38604 | OP | MET1SC | OP TX1 735 METER FAIL | 4 | 23 | 13 | 1 |  |  |  | REV4MAT | STATUS | OPMET1SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 176
38605 | OP | 25SC1 | OP TX1 STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 13 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 178
38606 | OP | 25SC5 | OP HS STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 13 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC5STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 179
38607 | OP | 25SC8 | OP LS STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 13 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC8STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 180
38608 | OP | 24T1SC | OP TX1 2411 FAIL | 4 | 23 | 13 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP24T1SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 184
38609 | OP | TX1DRD | OP TX1 DIFF PROT DISABLE | 4 | 23 | 13 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1DRDSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 194
38610 | OP | 86T1 | OP TX1 86T LCKOUT | 4 | 23 | 13 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP86T1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 195
38611 | OP | 86TCM1 | OP TX1 86T LCKOUT TCM | 4 | 23 | 13 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP86TCM1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 196
38612 | OP | 94TCM1 | OP TX1 94T TCM | 4 | 23 | 13 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP94TCM1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 201
38613 | OP | 35C116 | OP TX1 3530 TO RTU COM | 4 | 23 | 13 | 13 |  |  |  | REV4MAT | STATUS | OP35C116STATUS | #N/A | 1 | #N/A
09331 | OP | LTC1 | OP LTC1 TAP POS | 4 | 23 |  |  | 65 |  |  | 0.0078 | ANALOG | OPLTC1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 21
09332 | OP | RAV1 | OP TX1 REG A VOLTS | 4 | 23 |  |  | 66 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRAV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 24
09333 | OP | RBV1 | OP TX1 REG B VOLTS | 4 | 23 |  |  | 67 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRBV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 25
09334 | OP | RCV1 | OP TX1 REG C VOLTS | 4 | 23 |  |  | 68 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRCV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 26
09335 | OP | TX1A | OP TX1 LS A AMPS | 4 | 23 |  |  | 69 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX1AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 27
09359 | OP | TX1B | OP TX1 LS B AMPS | 4 | 23 |  |  | 70 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX1BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 28
09360 | OP | TX1C | OP TX1 LS C AMPS | 4 | 23 |  |  | 71 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX1CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 29
09361 | OP | KVA1M | OP TX1 KVA METER | 4 | 23 |  |  | 72 |  |  | 48 | ANALOG | OPKVA1MANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 30
09362 | OP | TX1W | OP TX1 WATTS | 4 | 23 |  |  | 73 |  |  | 48 | ANALOG | OPTX1WANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 31
09363 | OP | MV1 | OP TX1 VARS LAG | 4 | 23 |  |  | 74 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 33
09364 | OP | MV1- | OP TX1 VARS LEAD | 4 | 23 |  |  | 75 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV1-ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 32
09365 | OP | PF1M | OP TX1 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 76 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPPF1MANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 34
09366 | OP | TX1FRQ | OP TX1 FREQUENCY | 4 | 23 |  |  | 77 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPTX1FRQANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 35
09367 | OP | KWPHR1 | OP TX1 KW PREV HR | 4 | 23 |  |  | 78 |  |  | 144 | ANALOG | OPKWPHR1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 36
09368 | OP | P1 | OP PULSE ACCUMULATOR 1 | 4 | 23 |  |  | 3 |  |  | 7.2 | PULSE | OPP1PULSE | #N/A | 1 | #N/A
09369 | OP | T1HST1 | OP TX1 WINDING 1 TEMP | 4 | 23 |  |  | 79 |  |  | 1 | ANALOG | OPT1HST1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 38
09370 | OP | T1HST2 | OP TX1 WINDING 2 TEMP | 4 | 23 |  |  | 80 |  |  | 1 | ANALOG | OPT1HST2ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 39
09371 | OP | T1HST3 | OP TX1 WINDING 3 TEMP | 4 | 23 |  |  | 81 |  |  | 1 | ANALOG | OPT1HST3ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 40
09372 | OP | TX1TMP | OP TX1 TANK OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 82 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX1TMPANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 41
09373 | OP | TC1TMP | OP LTC1 OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 83 |  |  | 1 | ANALOG | OPTC1TMPANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 42
09374 | OP | TX1ABT | OP TX1 AMBIENT TEMP | 4 | 23 |  |  | 84 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX1ABTANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 43

## RTAC export info
Tag Name | HELPER COLUMN | Point Name | Point Number (RTU) | IP Address | Type | BACK CHECK
QEIA_DNP._W6276 | OPW6276STATUS | W6276 | 0 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6276LP | OP6276LPSTATUS | 6276LP | 1 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6276LG | OP6276LGSTATUS | 6276LG | 2 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6278S | OP6278SSTATUS | 6278S | 21 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._M6283 | OPM6283STATUS | M6283 | 30 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1F1AC | OPT1F1ACSTATUS | T1F1AC | 31 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1F2AC | OPT1F2ACSTATUS | T1F2AC | 32 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1NHI | OPTX1NHISTATUS | TX1NHI | 33 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1NLO | OPTX1NLOSTATUS | TX1NLO | 34 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1NCLO | OPT1NCLOSTATUS | T1NCLO | 35 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1PR | OPT1PRSTATUS | T1PR | 36 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1SP | OPT1SPSTATUS | T1SP | 37 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1LO | OPTX1LOSTATUS | TX1LO | 38 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1CLO | OPTX1CLOSTATUS | TX1CLO | 39 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTC1LO | OPLTC1LOSTATUS | LTC1LO | 41 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TC1PWR | OPTC1PWRSTATUS | TC1PWR | 42 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCP1 | OPTCP1STATUS | TCP1 | 43 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTCMT1 | OPLTCMT1STATUS | LTCMT1 | 44 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCPR1 | OPTCPR1STATUS | TCPR1 | 45 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86X1 | OP86X1STATUS | 86X1 | 46 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1FAN1 | OPT1FAN1STATUS | T1FAN1 | 47 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1FAN2 | OPT1FAN2STATUS | T1FAN2 | 48 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1TOT | OPTX1TOTSTATUS | TX1TOT | 49 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1HS | OPTX1HSSTATUS | TX1HS | 50 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1LR | OPTX1LRSTATUS | TX1LR | 51 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1K1 | OPTX1K1STATUS | TX1K1 | 52 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1K2 | OPTX1K2STATUS | TX1K2 | 53 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCA1 | OPTCA1STATUS | TCA1 | 54 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1HIAL | OPT1HIALSTATUS | T1HIAL | 56 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2X12 | OP2X12STATUS | 2X12 | 62 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2M14 | OP2M14STATUS | 2M14 | 63 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2L11 | OP2L11STATUS | 2L11 | 64 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1 | OP1STATUS | 1 | 66 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1R | OP1RSTATUS | 1R | 67 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1GT | OP1GTSTATUS | 1GT | 68 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1LR | OP1LRSTATUS | 1LR | 69 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1UF | OP1UFSTATUS | 1UF | 70 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1HL | OP1HLSTATUS | 1HL | 72 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1POT | OP1POTSTATUS | 1POT | 73 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO1 | OP79LO1STATUS | 79LO1 | 74 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2 | OP2STATUS | 2 | 78 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2R | OP2RSTATUS | 2R | 79 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2GT | OP2GTSTATUS | 2GT | 80 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2LR | OP2LRSTATUS | 2LR | 81 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2UF | OP2UFSTATUS | 2UF | 82 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2HL | OP2HLSTATUS | 2HL | 84 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2POT | OP2POTSTATUS | 2POT | 85 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO2 | OP79LO2STATUS | 79LO2 | 86 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3 | OP3STATUS | 3 | 90 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3R | OP3RSTATUS | 3R | 91 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3GT | OP3GTSTATUS | 3GT | 92 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3LR | OP3LRSTATUS | 3LR | 93 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3HL | OP3HLSTATUS | 3HL | 96 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3POT | OP3POTSTATUS | 3POT | 97 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO3 | OP79LO3STATUS | 79LO3 | 98 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4 | OP4STATUS | 4 | 102 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4R | OP4RSTATUS | 4R | 103 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4GT | OP4GTSTATUS | 4GT | 104 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4LR | OP4LRSTATUS | 4LR | 105 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4HL | OP4HLSTATUS | 4HL | 108 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4POT | OP4POTSTATUS | 4POT | 109 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO4 | OP79LO4STATUS | 79LO4 | 110 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C101 | OP35C101STATUS | 35C101 | 114 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C102 | OP35C102STATUS | 35C102 | 115 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C103 | OP35C103STATUS | 35C103 | 116 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C104 | OP35C104STATUS | 35C104 | 117 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C106 | OP35C106STATUS | 35C106 | 119 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C107 | OP35C107STATUS | 35C107 | 120 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET1CP | OPMET1CPSTATUS | MET1CP | 121 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C109 | OP35C109STATUS | 35C109 | 122 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C110 | OP35C110STATUS | 35C110 | 123 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C111 | OP35C111STATUS | 35C111 | 124 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C118 | OP35C118STATUS | 35C118 | 131 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C119 | OP35C119STATUS | 35C119 | 132 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C120 | OP35C120STATUS | 35C120 | 133 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C121 | OP35C121STATUS | 35C121 | 134 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C123 | OP35C123STATUS | 35C123 | 136 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C124 | OP35C124STATUS | 35C124 | 137 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C125 | OP35C125STATUS | 35C125 | 138 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C127 | OP35C127STATUS | 35C127 | 140 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C128 | OP35C128STATUS | 35C128 | 141 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35T2SC | OP35T2SCSTATUS | 35T2SC | 169 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._387SC1 | OP387SC1STATUS | 387SC1 | 171 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._501SC1 | OP501SC1STATUS | 501SC1 | 172 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._21T1SC | OP21T1SCSTATUS | 21T1SC | 175 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET1SC | OPMET1SCSTATUS | MET1SC | 176 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2407SC | OP2407SCSTATUS | 2407SC | 177 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC1 | OP25SC1STATUS | 25SC1 | 178 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC5 | OP25SC5STATUS | 25SC5 | 179 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC8 | OP25SC8STATUS | 25SC8 | 180 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC11 | OP25SC11STATUS | 25SC11 | 182 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._24T1SC | OP24T1SCSTATUS | 24T1SC | 184 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC1 | OP351SC1STATUS | 351SC1 | 188 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC2 | OP351SC2STATUS | 351SC2 | 189 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC3 | OP351SC3STATUS | 351SC3 | 190 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC4 | OP351SC4STATUS | 351SC4 | 191 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LRS | OPLRSSTATUS | LRS | 193 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1DRD | OPTX1DRDSTATUS | TX1DRD | 194 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86T1 | OP86T1STATUS | 86T1 | 195 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86TCM1 | OP86TCM1STATUS | 86TCM1 | 196 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._94TCM1 | OP94TCM1STATUS | 94TCM1 | 201 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._BATTDC | OPBATTDCSTATUS | BATTDC | 218 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S629 | OPS629STATUS | S629 | 221 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S629_1 | OPS629_1STATUS | S629_1 | 222 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S629AL | OPS629ALSTATUS | S629AL | 223 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S635AL | OPS635ALSTATUS | S635AL | 224 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S635 | OPS635STATUS | S635 | 226 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S635_1 | OPS635_1STATUS | S635_1 | 227 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S635DC | OPS635DCSTATUS | S635DC | 228 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MSB | OPMSBSTATUS | MSB | 241 | 172.18.3.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._W6280 | OPW6280STATUS | W6280 | 0 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6280LP | OP6280LPSTATUS | 6280LP | 1 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6280LG | OP6280LGSTATUS | 6280LG | 2 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6282S | OP6282SSTATUS | 6282S | 21 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2F1AC | OPT2F1ACSTATUS | T2F1AC | 31 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2F2AC | OPT2F2ACSTATUS | T2F2AC | 32 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2NHI | OPTX2NHISTATUS | TX2NHI | 33 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2NLO | OPTX2NLOSTATUS | TX2NLO | 34 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2NCLO | OPT2NCLOSTATUS | T2NCLO | 35 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2PR | OPT2PRSTATUS | T2PR | 36 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2SP | OPT2SPSTATUS | T2SP | 37 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2LO | OPTX2LOSTATUS | TX2LO | 38 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2CLO | OPTX2CLOSTATUS | TX2CLO | 39 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTC2LO | OPLTC2LOSTATUS | LTC2LO | 41 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TC2PWR | OPTC2PWRSTATUS | TC2PWR | 42 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCP2 | OPTCP2STATUS | TCP2 | 43 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTCMT2 | OPLTCMT2STATUS | LTCMT2 | 44 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCPR2 | OPTCPR2STATUS | TCPR2 | 45 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86X2 | OP86X2STATUS | 86X2 | 46 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2FAN1 | OPT2FAN1STATUS | T2FAN1 | 47 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2FAN2 | OPT2FAN2STATUS | T2FAN2 | 48 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2TOT | OPTX2TOTSTATUS | TX2TOT | 49 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2HS | OPTX2HSSTATUS | TX2HS | 50 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2LR | OPTX2LRSTATUS | TX2LR | 51 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2K1 | OPTX2K1STATUS | TX2K1 | 52 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2K2 | OPTX2K2STATUS | TX2K2 | 53 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCA2 | OPTCA2STATUS | TCA2 | 54 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2HIAL | OPT2HIALSTATUS | T2HIAL | 56 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2L21 | OP2L21STATUS | 2L21 | 64 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2M24 | OP2M24STATUS | 2M24 | 65 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5 | OP5STATUS | 5 | 66 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5R | OP5RSTATUS | 5R | 67 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5GT | OP5GTSTATUS | 5GT | 68 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5LR | OP5LRSTATUS | 5LR | 69 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5HL | OP5HLSTATUS | 5HL | 72 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5POT | OP5POTSTATUS | 5POT | 73 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO5 | OP79LO5STATUS | 79LO5 | 74 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6 | OP6STATUS | 6 | 78 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6R | OP6RSTATUS | 6R | 79 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6GT | OP6GTSTATUS | 6GT | 80 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6LR | OP6LRSTATUS | 6LR | 81 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6UF | OP6UFSTATUS | 6UF | 82 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6HL | OP6HLSTATUS | 6HL | 84 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6POT | OP6POTSTATUS | 6POT | 85 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO6 | OP79LO6STATUS | 79LO6 | 86 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7 | OP7STATUS | 7 | 90 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7R | OP7RSTATUS | 7R | 91 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7GT | OP7GTSTATUS | 7GT | 92 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7LR | OP7LRSTATUS | 7LR | 93 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7UF | OP7UFSTATUS | 7UF | 94 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7HL | OP7HLSTATUS | 7HL | 96 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7POT | OP7POTSTATUS | 7POT | 97 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO7 | OP79LO7STATUS | 79LO7 | 98 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8 | OP8STATUS | 8 | 102 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8R | OP8RSTATUS | 8R | 103 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8GT | OP8GTSTATUS | 8GT | 104 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8LR | OP8LRSTATUS | 8LR | 105 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8UF | OP8UFSTATUS | 8UF | 106 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8HL | OP8HLSTATUS | 8HL | 108 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8POT | OP8POTSTATUS | 8POT | 109 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO8 | OP79LO8STATUS | 79LO8 | 110 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2W12 | OP2W12STATUS | 2W12 | 114 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2W12LR | OP2W12LRSTATUS | 2W12LR | 115 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2W12BF | OP2W12BFSTATUS | 2W12BF | 116 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C201 | OP35C201STATUS | 35C201 | 118 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C202 | OP35C202STATUS | 35C202 | 119 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C203 | OP35C203STATUS | 35C203 | 120 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C204 | OP35C204STATUS | 35C204 | 121 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C205 | OP35C205STATUS | 35C205 | 122 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C206 | OP35C206STATUS | 35C206 | 123 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C207 | OP35C207STATUS | 35C207 | 124 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET2CP | OPMET2CPSTATUS | MET2CP | 125 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C209 | OP35C209STATUS | 35C209 | 126 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C210 | OP35C210STATUS | 35C210 | 127 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C211 | OP35C211STATUS | 35C211 | 128 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C218 | OP35C218STATUS | 35C218 | 135 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C219 | OP35C219STATUS | 35C219 | 136 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C220 | OP35C220STATUS | 35C220 | 137 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C221 | OP35C221STATUS | 35C221 | 138 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C222 | OP35C222STATUS | 35C222 | 139 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C223 | OP35C223STATUS | 35C223 | 140 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C224 | OP35C224STATUS | 35C224 | 141 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C225 | OP35C225STATUS | 35C225 | 142 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C228 | OP35C228STATUS | 35C228 | 145 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35T1SC | OP35T1SCSTATUS | 35T1SC | 173 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._387SC2 | OP387SC2STATUS | 387SC2 | 175 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._501SC2 | OP501SC2STATUS | 501SC2 | 176 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._21T2SC | OP21T2SCSTATUS | 21T2SC | 179 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET2SC | OPMET2SCSTATUS | MET2SC | 180 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC2 | OP25SC2STATUS | 25SC2 | 182 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC4 | OP25SC4STATUS | 25SC4 | 183 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC7 | OP25SC7STATUS | 25SC7 | 184 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._24T2SC | OP24T2SCSTATUS | 24T2SC | 188 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC5 | OP351SC5STATUS | 351SC5 | 192 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC6 | OP351SC6STATUS | 351SC6 | 193 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC7 | OP351SC7STATUS | 351SC7 | 194 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC8 | OP351SC8STATUS | 351SC8 | 195 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2W12SC | OP2W12SCSTATUS | 2W12SC | 196 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2DRD | OPTX2DRDSTATUS | TX2DRD | 198 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86T2 | OP86T2STATUS | 86T2 | 199 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86TCM2 | OP86TCM2STATUS | 86TCM2 | 200 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._94TCM2 | OP94TCM2STATUS | 94TCM2 | 205 | 172.18.3.82 | STATUS | TRUE
80T(Trip) | OPW6276RELAY | W6276 | 0 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
80C (Close) | OPW6276RELAY | W6276 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
81T | OPT1FAN1RELAY | T1FAN1 | 6 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
81C | OPT1FAN1RELAY | T1FAN1 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
82T | OPT1FAN2RELAY | T1FAN2 | 7 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
82C | OPT1FAN2RELAY | T1FAN2 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
83T | OPTCA1RELAY | TCA1 | 8 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
83C | OPTCA1RELAY | TCA1 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
84T | OPTX1K1RELAY | TX1K1 | 9 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
84C | OPTX1K1RELAY | TX1K1 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
85T | OPTX1K2RELAY | TX1K2 | 10 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
85C | OPTX1K2RELAY | TX1K2 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
86T | OPTC1RELAY | TC1 | 11 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
86C | OPTC1RELAY | TC1 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
87T | OP2L11RELAY | 2L11 | 17 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
87C | OP2L11RELAY | 2L11 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
0T | OP1RELAY | 1 | 18 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
0C | OP1RELAY | 1 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
1T | OP1RRELAY | 1R | 19 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
1C | OP1RRELAY | 1R |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
2T | OP1GTRELAY | 1GT | 20 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
2C | OP1GTRELAY | 1GT |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
3T | OP1HLRELAY | 1HL | 21 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
3C | OP1HLRELAY | 1HL |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
4T | OP2RELAY | 2 | 23 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
4C | OP2RELAY | 2 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
5T | OP2RRELAY | 2R | 24 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
5C | OP2RRELAY | 2R |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
6T | OP2GTRELAY | 2GT | 25 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
6C | OP2GTRELAY | 2GT |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
7T | OP2HLRELAY | 2HL | 26 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
7C | OP2HLRELAY | 2HL |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
8T | OP3RELAY | 3 | 28 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
8C | OP3RELAY | 3 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
9T | OP3RRELAY | 3R | 29 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
9C | OP3RRELAY | 3R |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
10T | OP3GTRELAY | 3GT | 30 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
10C | OP3GTRELAY | 3GT |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
11T | OP3HLRELAY | 3HL | 31 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
11C | OP3HLRELAY | 3HL |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
12T | OP4RELAY | 4 | 33 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
12C | OP4RELAY | 4 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
13T | OP4RRELAY | 4R | 34 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
13C | OP4RRELAY | 4R |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
14T | OP4GTRELAY | 4GT | 35 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
14C | OP4GTRELAY | 4GT |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
15T | OP4HLRELAY | 4HL | 36 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
15C | OP4HLRELAY | 4HL |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
60T | OPMSBRELAY | MSB | 38 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
60C | OPMSBRELAY | MSB |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
61T | OPS629RELAY | S629 | 39 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
61C | OPS629RELAY | S629 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
62T | OPS635RELAY | S635 | 40 | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
62C | OPS635RELAY | S635 |  | 172.18.3.81 | RELAY | TRUE
88T(Trip) | OPW6280RELAY | W6280 | 0 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
88C (Close) | OPW6280RELAY | W6280 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
74T | OPT2FAN1RELAY | T2FAN1 | 6 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
74C | OPT2FAN1RELAY | T2FAN1 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
75T | OPT2FAN2RELAY | T2FAN2 | 7 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
75C | OPT2FAN2RELAY | T2FAN2 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
56T | OPTCA2RELAY | TCA2 | 8 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
56C | OPTCA2RELAY | TCA2 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
57T | OPTX2K1RELAY | TX2K1 | 9 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
57C | OPTX2K1RELAY | TX2K1 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
58T | OPTX2K2RELAY | TX2K2 | 10 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
58C | OPTX2K2RELAY | TX2K2 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
59T | OPTC2RELAY | TC2 | 11 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
59C | OPTC2RELAY | TC2 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
77T | OP2L21RELAY | 2L21 | 17 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
77C | OP2L21RELAY | 2L21 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
24T | OP5RELAY | 5 | 18 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
24C | OP5RELAY | 5 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
25T | OP5RRELAY | 5R | 19 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
25C | OP5RRELAY | 5R |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
26T | OP5GTRELAY | 5GT | 20 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
26C | OP5GTRELAY | 5GT |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
27T | OP5HLRELAY | 5HL | 21 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
27C | OP5HLRELAY | 5HL |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
28T | OP6RELAY | 6 | 23 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
28C | OP6RELAY | 6 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
29T | OP6RRELAY | 6R | 24 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
29C | OP6RRELAY | 6R |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
30T | OP6GTRELAY | 6GT | 25 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
30C | OP6GTRELAY | 6GT |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
31T | OP6HLRELAY | 6HL | 26 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
31C | OP6HLRELAY | 6HL |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
32T | OP7RELAY | 7 | 28 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
32C | OP7RELAY | 7 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
33T | OP7RRELAY | 7R | 29 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
33C | OP7RRELAY | 7R |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
34T | OP7GTRELAY | 7GT | 30 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
34C | OP7GTRELAY | 7GT |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
35T | OP7HLRELAY | 7HL | 31 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
35C | OP7HLRELAY | 7HL |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
36T | OP8RELAY | 8 | 33 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
36C | OP8RELAY | 8 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
37T | OP8RRELAY | 8R | 34 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
37C | OP8RRELAY | 8R |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
38T | OP8GTRELAY | 8GT | 35 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
38C | OP8GTRELAY | 8GT |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
39T | OP8HLRELAY | 8HL | 36 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
39C | OP8HLRELAY | 8HL |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
76T | OP2W12RELAY | 2W12 | 38 | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
76C | OP2W12RELAY | 2W12 |  | 172.18.3.82 | RELAY | TRUE
QEIA_DNP._LTC1 | OPLTC1ANALOG | LTC1 | 21 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RAV1 | OPRAV1ANALOG | RAV1 | 24 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RBV1 | OPRBV1ANALOG | RBV1 | 25 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RCV1 | OPRCV1ANALOG | RCV1 | 26 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1A | OPTX1AANALOG | TX1A | 27 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1B | OPTX1BANALOG | TX1B | 28 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1C | OPTX1CANALOG | TX1C | 29 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KVA1M | OPKVA1MANALOG | KVA1M | 30 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1W | OPTX1WANALOG | TX1W | 31 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV1- | OPMV1-ANALOG | MV1- | 32 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV1 | OPMV1ANALOG | MV1 | 33 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._PF1M | OPPF1MANALOG | PF1M | 34 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1FRQ | OPTX1FRQANALOG | TX1FRQ | 35 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KWPHR1 | OPKWPHR1ANALOG | KWPHR1 | 36 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._THST1 | OPT1HST1ANALOG | THST1 | 38 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._THST2 | OPT1HST2ANALOG | THST2 | 39 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._THST3 | OPT1HST3ANALOG | THST3 | 40 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TXTEMP | OPTX1TMPANALOG | TXTEMP | 41 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TCTEMP | OPTC1TMPANALOG | TCTEMP | 42 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TXABT | OPTX1ABTANALOG | TXABT | 43 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1A | OP1AANALOG | 1A | 46 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1B | OP1BANALOG | 1B | 47 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1C | OP1CANALOG | 1C | 48 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1KW | OP1KWANALOG | 1KW | 49 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1PF | OP1PFANALOG | 1PF | 51 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2A | OP2AANALOG | 2A | 52 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2B | OP2BANALOG | 2B | 53 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2C | OP2CANALOG | 2C | 54 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2KW | OP2KWANALOG | 2KW | 55 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2PF | OP2PFANALOG | 2PF | 57 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3A | OP3AANALOG | 3A | 58 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3B | OP3BANALOG | 3B | 59 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3C | OP3CANALOG | 3C | 60 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3KW | OP3KWANALOG | 3KW | 61 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3PF | OP3PFANALOG | 3PF | 63 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4A | OP4AANALOG | 4A | 64 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4B | OP4BANALOG | 4B | 65 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4C | OP4CANALOG | 4C | 66 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4KW | OP4KWANALOG | 4KW | 67 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4PF | OP4PFANALOG | 4PF | 69 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._DCV | OPDCVANALOG | DCV | 70 | 172.18.3.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._LTC2 | OPLTC2ANALOG | LTC2 | 21 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RAV2 | OPRAV2ANALOG | RAV2 | 24 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RBV2 | OPRBV2ANALOG | RBV2 | 25 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RCV2 | OPRCV2ANALOG | RCV2 | 26 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2A | OPTX2AANALOG | TX2A | 27 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2B | OPTX2BANALOG | TX2B | 28 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2C | OPTX2CANALOG | TX2C | 29 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KVA2M | OPKVA2MANALOG | KVA2M | 30 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2W | OPTX2WANALOG | TX2W | 31 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV2- | OPMV2-ANALOG | MV1- | 32 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV2 | OPMV2ANALOG | MV1 | 33 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._PF2M | OPPF2MANALOG | PF2M | 34 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2FRQ | OPTX2FRQANALOG | TX2FRQ | 35 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KWPHR2 | OPKWPHR2ANALOG | KWPHR2 | 36 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._T2HST1 | OPT2HST1ANALOG | T2HST1 | 38 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._T2HST2 | OPT2HST2ANALOG | T2HST2 | 39 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._T2HST3 | OPT2HST3ANALOG | T2HST3 | 40 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2TEMP | OPTX2TMPANALOG | TX2TEMP | 41 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TC2TEMP | OPTC2TMPANALOG | TC2TEMP | 42 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2ABT | OPTX2ABTANALOG | TX2ABT | 43 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5A | OP5AANALOG | 5A | 46 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5B | OP5BANALOG | 5B | 47 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5C | OP5CANALOG | 5C | 48 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5KW | OP5KWANALOG | 5KW | 49 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5PF | OP5PFANALOG | 5PF | 51 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6A | OP6AANALOG | 6A | 52 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6B | OP6BANALOG | 6B | 53 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6C | OP6CANALOG | 6C | 54 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6KW | OP6KWANALOG | 6KW | 55 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6PF | OP6PFANALOG | 6PF | 57 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._7A | OP7AANALOG | 7A | 58 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._7B | OP7BANALOG | 7B | 59 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._7C | OP7CANALOG | 7C | 60 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._7KW | OP7KWANALOG | 7KW | 61 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._7PF | OP7PFANALOG | 7PF | 63 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._8A | OP8AANALOG | 8A | 64 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._8B | OP8BANALOG | 8B | 65 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._8C | OP8CANALOG | 8C | 66 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._8KW | OP8KWANALOG | 8KW | 67 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._8PF | OP8PFANALOG | 8PF | 69 | 172.18.3.82 | ANALOG | TRUE