## Equivalency
Double Branch Comm 03 RTU 07 . Updated 10/12/2022 | [12 empty] | Helper Column | IP Address | DNPAddress | DNP Point
Point ID | Station | Pnuemonic | Description | COM | RTU | Pg | Status P | Analog P | Relay P | Value | Scale | Type
32565 | DB | 1 | DB FEEDER BKR 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 66
32565 | DB | 1 | BKR 1 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 1 | 1 |  | RELAY | DB1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 18
32565 | DB | 1 | BKR 1 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 1 | 0 |  | RELAY | DB1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 18
32567 | DB | 2 | DB FEEDER BKR 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB2STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 78
32567 | DB | 2 | BKR 2 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 2 | 1 |  | RELAY | DB2RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 23
32567 | DB | 2 | BKR 2 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 2 | 0 |  | RELAY | DB2RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 23
32593 | DB | 3 | DB FEEDER BKR 3 | 3 | 7 | 0 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB3STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 90
32593 | DB | 3 | BKR 3 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 3 | 1 |  | RELAY | DB3RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 28
32593 | DB | 3 | BKR 3 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 3 | 0 |  | RELAY | DB3RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 28
32595 | DB | 4 | DB FEEDER BKR 4 | 3 | 7 | 0 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB4STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 66
32595 | DB | 4 | BKR 4 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 4 | 1 |  | RELAY | DB4RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 18
32595 | DB | 4 | BKR 4 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 4 | 0 |  | RELAY | DB4RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 18
32596 | DB | 5 | DB FEEDER BKR 5 | 3 | 7 | 0 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB5STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 78
32596 | DB | 5 | BKR 5 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 5 | 1 |  | RELAY | DB5RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 23
32596 | DB | 5 | BKR 5 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 5 | 0 |  | RELAY | DB5RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 23
32614 | DB | 6 | DB FEEDER BKR 6 | 3 | 7 | 0 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB6STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 90
32614 | DB | 6 | BKR 6 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 6 | 1 |  | RELAY | DB6RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 28
32614 | DB | 6 | BKR 6 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 6 | 0 |  | RELAY | DB6RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 28
32615 | DB | 7 | DB FEEDER BKR 7 | 3 | 7 | 0 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB7STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 66
32615 | DB | 7 | BKR 7 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 7 | 1 |  | RELAY | DB7RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 18
32615 | DB | 7 | BKR 7 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 7 | 0 |  | RELAY | DB7RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 18
30387 | DB | 8 | DB FEEDER BKR 8 | 3 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB8STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 78
30387 | DB | 8 | BKR 8 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 8 | 1 |  | RELAY | DB8RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 23
30387 | DB | 8 | BKR 8 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 8 | 0 |  | RELAY | DB8RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 23
30388 | DB | 9 | DB FEEDER BKR 9 | 3 | 7 | 0 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB9STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 90
30388 | DB | 9 | BKR 9 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 9 | 1 |  | RELAY | DB9RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 28
30388 | DB | 9 | BKR 9 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 9 | 0 |  | RELAY | DB9RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 28
32562 | DB | K6132 | DB TX1 K6132 CIR SW POS | 3 | 7 | 0 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DBK6132STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 0
32562 | DB | K6132 | K6132 TX1 CIR SW OPEN | 3 | 7 |  |  |  | 10 | 1 |  | RELAY | DBK6132RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 0
32562 | DB | K6132 | K6132 TX1 CIR SW CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 10 | 0 |  | RELAY | DBK6132RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 0
38198 | DB | TX1DRD | DB TX1 DIFF PROT DISABLE | 3 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1DRDSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 194
32617 | DB | 86T1 | DB TX1 86T LCKOUT | 3 | 7 | 0 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB86T1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 195
32618 | DB | K6134 | DB TX2 K6134 CIR SW POS | 3 | 7 | 0 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DBK6134STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 0
32618 | DB | K6134 | K6134 TX2 CIR SW OPEN | 3 | 7 |  |  |  | 11 | 1 |  | RELAY | DBK6134RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 0
32618 | DB | K6134 | K6134 TX2 CIR SW CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 11 | 0 |  | RELAY | DBK6134RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 0
38199 | DB | TX2DRD | DB TX2 DIFF PROT DISABLE | 3 | 7 | 0 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2DRDSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 198
32620 | DB | 86T2 | DB TX2 86T LCKOUT | 3 | 7 | 0 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB86T2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 199
32621 | DB | K6136 | DB TX3 K6136 CIR SW POS | 3 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DBK6136STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 0
32621 | DB | K6136 | K6136 TX3 CIR SW OPEN | 3 | 7 |  |  |  | 12 | 1 |  | RELAY | DBK6136RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 0
32621 | DB | K6136 | K6136 TX3 CIR SW CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 12 | 0 |  | RELAY | DBK6136RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 0
06914 | DB | RAV1 | DB TX1 REG A VOLTS | 3 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRAV1ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 24
06910 | DB | P1 | DB PULSE ACCUMULATOR 1 | 3 | 7 | [5 empty] | 4.8 | PULSE | DBP1PULSE | #N/A | 1 | #N/A
32624 | DB | 86T3 | DB TX3 86T LCKOUT | 3 | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB86T3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 199
32625 | DB | LRS | DB HOUSE LOC/REM SW | 3 | 7 | 1 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DBLRSSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 193
32659 | DB | 387SC1 | DB TX1 DIFF PROT FAIL | 3 | 7 | 1 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB387SC1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 171
32660 | DB | 501SC1 | DB TX1 OVERCURRENT FAIL | 3 | 7 | 1 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB501SC1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 172
32661 | DB | 21T1SC | DB TX1 2100 FAIL | 3 | 7 | 1 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB21T1SCSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 175
32662 | DB | MET1SC | DB TX1 735 METER FAIL | 3 | 7 | 1 | 6 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | DBMET1SCSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 176
32663 | DB | 86TCM1 | DB TX1 86T LCKOUT TCM | 3 | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB86TCM1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 196
32664 | DB | 94TCM1 | DB TX1 94T TCM | 3 | 7 | 1 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB94TCM1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 201
32768 | DB | T1HIAL | DB TX1 CRIT HI TEMP | 3 | 7 | 1 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DBT1HIALSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 56
32666 | DB | 35C106 | DB TX1 387E ALARM COM | 3 | 7 | 1 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB35C106STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 119
32668 | DB | BATTDC | DB BATT DC VOLT ALARM 1 | 3 | 7 | 1 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBBATTDCSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 218
32669 | DB | BATGRD | DB BATT GROUND ALARM | 3 | 7 | 1 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DBBATGRDSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 220
32670 | DB | BATFAN | DB CTRL HSE EXHAUST FAN | 3 | 7 | 1 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBBATFANSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 215
32671 | DB | SMOKE | DB CTRL HSE SMOKE ALARM | 3 | 7 | 1 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DBSMOKESTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 217
06915 | DB | RBV1 | DB TX1 REG B VOLTS | 3 | 7 |  |  | 1 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRBV1ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 25
06911 | DB | P2 | DB PULSE ACCUMULATOR 2 | 3 | 7 | [5 empty] | 4.8 | PULSE | DBP2PULSE | #N/A | 1 | #N/A
32673 | DB | 24T1SC | DB TX1 2411 FAIL | 3 | 7 | 2 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB24T1SCSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 184
32674 | DB | TX1TOT | DB TX1 HOT OIL TEMP | 3 | 7 | 2 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1TOTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 49
32675 | DB | TX1HS | DB TX1 HOT SPOT | 3 | 7 | 2 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1HSSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 50
32676 | DB | TX1LR | DB TX1 LOC/REM SW | 3 | 7 | 2 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1LRSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 51
32677 | DB | TX1K1 | DB TX1 VOLT CTRL K1 | 3 | 7 | 2 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1K1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 52
32677 | DB | TX1K1 | TX1 VOLT CTRL K1 ON | 3 | 7 |  |  |  | 13 | 1 |  | RELAY | DBTX1K1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 9
32677 | DB | TX1K1 | TX1 VOLT CTRL K1 OFF | 3 | 7 |  |  |  | 13 | 0 |  | RELAY | DBTX1K1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 9
32678 | DB | TX1K2 | DB TX1 VOLT CTRL K2 | 3 | 7 | 2 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1K2STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 53
32678 | DB | TX1K2 | TX1 VOLT CTRL K2 ON | 3 | 7 |  |  |  | 14 | 1 |  | RELAY | DBTX1K2RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 10
32678 | DB | TX1K2 | TX1 VOLT CTRL K2 OFF | 3 | 7 |  |  |  | 14 | 0 |  | RELAY | DBTX1K2RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 10
32679 | DB | TCA1 | DB LTC1 AUTO/MAN | 3 | 7 | 2 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DBTCA1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 54
32679 | DB | TCA1 | LTC1 MANUAL | 3 | 7 |  |  |  | 15 | 1 |  | RELAY | DBTCA1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 8
32679 | DB | TCA1 | LTC1 AUTO | 3 | 7 |  |  |  | 15 | 0 |  | RELAY | DBTCA1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 8
38200 | DB | TX3DRD | DB TX3 DIFF PROT DISABLE | 3 | 7 | 2 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3DRDSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 198
32680 | DB | S618_OP | DB S618 MOSW 1 | 3 | 7 | 2 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBS618_OPSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 221
32680 | DB | S618_CL | DB S618 MOSW 1 | 3 | 7 | 2 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBS618_CLSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 222
32680 | DB | S618 | S618 MOD 1 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 16 | 1 |  | RELAY | DBS618RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 39
32680 | DB | S618 | S618 MOD 1 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 16 | 0 |  | RELAY | DBS618RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 39
32682 | DB | MOSWAL | DB MOSW 1/2 SYSTEM ALARM | 3 | 7 | 2 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DBMOSWALSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 224
32681 | DB | S619_OP | DB S619 MOSW 2 | 3 | 7 | 2 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBS619_OPSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 226
32681 | DB | S619_CL | DB S619 MOSW 2 | 3 | 7 | 2 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBS619_CLSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 227
32681 | DB | S619 | S619 MOD 2 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 17 | 1 |  | RELAY | DBS619RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 40
32681 | DB | S619 | S619 MOD 2 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 17 | 0 |  | RELAY | DBS619RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 40
32686 | DB | 25SC7 | DB LS STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 2 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC7STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 180
32687 | DB | 25SC8 | DB LS STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 2 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC8STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 185
32688 | DB | 25SC9 | DB LS STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 2 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC9STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 186
06916 | DB | RCV1 | DB TX1 REG C VOLTS | 3 | 7 |  |  | 2 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRCV1ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 26
06912 | DB | P3 | DB PULSE ACCUMULATOR 3 | 3 | 7 | [5 empty] | 4.8 | PULSE | DBP3PULSE | #N/A | 1 | #N/A
32684 | DB | 6133S | DB HS BKR 1 BYPASS POS | 3 | 7 | 3 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB6133SSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 21
32685 | DB | S3781 | DB S3781 TX1 LBI | 3 | 7 | 3 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBS3781STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 64
32685 | DB | S3781 | S3781 TX1 LBI CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 18 | 1 |  | RELAY | DBS3781RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 17
32685 | DB | S3781 | S3781 TX1 LBI OPEN | 3 | 7 |  |  |  | 18 | 0 |  | RELAY | DBS3781RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 17
32690 | DB | 351SC1 | DB BKR 1 RELAY FAIL | 3 | 7 | 3 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 188
32691 | DB | 351SC2 | DB BKR 2 RELAY FAIL | 3 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC2STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 189
32692 | DB | 351SC3 | DB BKR 3 RELAY FAIL | 3 | 7 | 3 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC3STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 190
32693 | DB | 25SC1 | DB TX1 STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 3 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 178
32694 | DB | 25SC11 | DB MOSW STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 3 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC11STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 182
32695 | DB | 35T1SC | DB TX1 3530 FAIL | 3 | 7 | 3 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB35T1SCSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 170
32696 | DB | HUMID | DB CTRL HSE HUMIDITY | 3 | 7 | 3 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBHUMIDSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 216
32568 | DB | 1R | DB BKR 1 RECLOSER | 3 | 7 | 3 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB1RSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 67
32568 | DB | 1R | BKR 1 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 19 | 1 |  | RELAY | DB1RRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 19
32568 | DB | 1R | BKR 1 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 19 | 0 |  | RELAY | DB1RRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 19
32697 | DB | 1GT | DB BKR 1 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 3 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB1GTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 68
32697 | DB | 1GT | BKR 1 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 20 | 1 |  | RELAY | DB1GTRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 20
32697 | DB | 1GT | BKR 1 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 20 | 0 |  | RELAY | DB1GTRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 20
32698 | DB | 1LR | DB BKR 1 LOC/REM SW | 3 | 7 | 3 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB1LRSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 69
32699 | DB | 2R | DB BKR 2 RECLOSER | 3 | 7 | 3 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB2RSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 79
32699 | DB | 2R | BKR 2 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 21 | 1 |  | RELAY | DB2RRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 24
32699 | DB | 2R | BKR 2 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 21 | 0 |  | RELAY | DB2RRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 24
32700 | DB | 2GT | DB BKR 2 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 3 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB2GTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 80
32700 | DB | 2GT | BKR 2 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 22 | 1 |  | RELAY | DB2GTRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 25
32700 | DB | 2GT | BKR 2 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 22 | 0 |  | RELAY | DB2GTRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 25
32701 | DB | 2LR | DB BKR 2 LOC/REM SW | 3 | 7 | 3 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB2LRSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 81
32702 | DB | 3R | DB BKR 3 RECLOSER | 3 | 7 | 3 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB3RSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 91
32702 | DB | 3R | BKR 3 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 23 | 1 |  | RELAY | DB3RRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 29
32702 | DB | 3R | BKR 3 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 23 | 0 |  | RELAY | DB3RRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 29
06917 | DB | TX1A | DB TX1 LS A AMPS | 3 | 7 |  |  | 3 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX1AANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 27
32703 | DB | 3GT | DB BKR 3 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 4 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB3GTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 92
32703 | DB | 3GT | DB BKR 3 GRND TRIP BLOCKED | 3 | 7 |  |  |  | 24 | 1 |  | RELAY | DB3GTRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 30
32703 | DB | 3GT | DB BKR 3 GRND TRIP NORMAL | 3 | 7 |  |  |  | 24 | 0 |  | RELAY | DB3GTRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 30
32705 | DB | 3LR | DB BKR 3 LOC/REM SW | 3 | 7 | 4 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB3LRSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 93
32706 | DB | 35C101 | DB BKR 1 CTRL COM | 3 | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB35C101STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 114
32707 | DB | 35C102 | DB BKR 2 CTRL COM | 3 | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB35C102STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 115
32708 | DB | 35C103 | DB BKR 3 CTRL COM | 3 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB35C103STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 116
32709 | DB | 35C118 | DB BKR 1 STA COM | 3 | 7 | 4 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB35C118STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 131
32710 | DB | 35C119 | DB BKR 2 STA COM | 3 | 7 | 4 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB35C119STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 132
32711 | DB | 35C120 | DB BKR 3 STA COM | 3 | 7 | 4 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB35C120STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 133
32741 | DB | 35C123 | DB TX1 2505 STA/CTRL COM | 3 | 7 | 4 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB35C123STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 136
32749 | DB | 35C127 | DB MOSW STA/CTRL COM | 3 | 7 | 4 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB35C127STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 140
32750 | DB | 35C125 | DB LS 2505 STA/CTRL COM | 3 | 7 | 4 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB35C125STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 138
32751 | DB | 387SC2 | DB TX2 DIFF PROT FAIL | 3 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB387SC2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 175
32752 | DB | 501SC2 | DB TX2 OVERCURRENT FAIL | 3 | 7 | 4 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB501SC2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 176
32754 | DB | 21T2SC | DB TX2 2100 FAIL | 3 | 7 | 4 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB21T2SCSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 179
32755 | DB | MET2SC | DB TX2 735 METER FAIL | 3 | 7 | 4 | 14 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | DBMET2SCSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 180
32756 | DB | 86TCM2 | DB TX2 86T LCKOUT TCM | 3 | 7 | 4 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB86TCM2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 200
06918 | DB | TX1B | DB TX1 LS B AMPS | 3 | 7 |  |  | 4 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX1BANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 28
32683 | DB | 94TCM2 | DB TX2 94T TCM | 3 | 7 | 5 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB94TCM2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 205
32757 | DB | T2HIAL | DB TX2 CRIT HI TEMP | 3 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBT2HIALSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 56
32775 | DB | 35T2SC | DB TX2 3530 FAIL | 3 | 7 | 5 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB35T2SCSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 173
32758 | DB | 24T2SC | DB TX2 2411 FAIL | 3 | 7 | 5 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB24T2SCSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 188
32759 | DB | TX2TOT | DB TX2 HOT OIL TEMP | 3 | 7 | 5 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2TOTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 49
32762 | DB | TX2HS | DB TX2 HOT SPOT | 3 | 7 | 5 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2HSSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 50
32764 | DB | TX2LR | DB TX2 LOC/REM SW | 3 | 7 | 5 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2LRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 51
32765 | DB | TX2K1 | DB TX2 VOLT CTRL K1 | 3 | 7 | 5 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2K1STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 52
32765 | DB | TX2K1 | TX2 VOLT CTRL K1 ON | 3 | 7 |  |  |  | 25 | 1 |  | RELAY | DBTX2K1RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 9
32765 | DB | TX2K1 | TX2 VOLT CTRL K1 OFF | 3 | 7 |  |  |  | 25 | 0 |  | RELAY | DBTX2K1RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 9
32766 | DB | TX2K2 | DB TX2 VOLT CTRL K2 | 3 | 7 | 5 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2K2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 53
32766 | DB | TX2K2 | TX2 VOLT CTRL K2 ON | 3 | 7 |  |  |  | 26 | 1 |  | RELAY | DBTX2K2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 10
32766 | DB | TX2K2 | TX2 VOLT CTRL K2 OFF | 3 | 7 |  |  |  | 26 | 0 |  | RELAY | DBTX2K2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 10
32767 | DB | TCA2 | DB LTC2 AUTO/MAN | 3 | 7 | 5 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DBTCA2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 54
32767 | DB | TCA2 | LTC2 MANUAL | 3 | 7 |  |  |  | 27 | 1 |  | RELAY | DBTCA2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 8
32767 | DB | TCA2 | LTC2 AUTO | 3 | 7 |  |  |  | 27 | 0 |  | RELAY | DBTCA2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 8
32770 | DB | 6135S | DB HS BKR 2 BYPASS POS | 3 | 7 | 5 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB6135SSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 22
32771 | DB | S3782 | DB S3782 TX2 LBI | 3 | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DBS3782STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 64
32771 | DB | S3782 | S3782 TX2 LBI CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 28 | 1 |  | RELAY | DBS3782RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 17
32771 | DB | S3782 | S3782 TX2 LBI OPEN | 3 | 7 |  |  |  | 28 | 0 |  | RELAY | DBS3782RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 17
32772 | DB | 351SC4 | DB BKR 4 RELAY FAIL | 3 | 7 | 5 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC4STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 192
32773 | DB | 351SC5 | DB BKR 5 RELAY FAIL | 3 | 7 | 5 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC5STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 193
32774 | DB | 351SC6 | DB BKR 6 RELAY FAIL | 3 | 7 | 5 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC6STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 194
06919 | DB | TX1C | DB TX1 LS C AMPS | 3 | 7 |  |  | 5 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX1CANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 29
32778 | DB | 3784SC | W3784 TIE BKR RELAY FAIL | 3 | 7 | 6 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB3784SCSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 196
32776 | DB | 25SC2 | DB TX2 STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 182
32779 | DB | 4R | DB BKR 4 RECLOSER | 3 | 7 | 6 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB4RSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 67
32779 | DB | 4R | BKR 4 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 29 | 1 |  | RELAY | DB4RRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 19
32779 | DB | 4R | BKR 4 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 29 | 0 |  | RELAY | DB4RRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 19
32782 | DB | 4GT | DB BKR 4 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 6 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB4GTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 68
32782 | DB | 4GT | BKR 4 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 30 | 1 |  | RELAY | DB4GTRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 20
32782 | DB | 4GT | BKR 4 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 30 | 0 |  | RELAY | DB4GTRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 20
32784 | DB | 4LR | DB BKR 4 LOC/REM SW | 3 | 7 | 6 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB4LRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 69
32786 | DB | 5R | DB BKR 5 RECLOSER | 3 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB5RSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 79
32786 | DB | 5R | BKR 5 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 31 | 1 |  | RELAY | DB5RRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 24
32786 | DB | 5R | BKR 5 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 31 | 0 |  | RELAY | DB5RRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 24
32787 | DB | 5GT | DB BKR 5 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB5GTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 80
32787 | DB | 5GT | BKR 5 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 32 | 1 |  | RELAY | DB5GTRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 25
32787 | DB | 5GT | BKR 5 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 32 | 0 |  | RELAY | DB5GTRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 25
32788 | DB | 5LR | DB BKR 5 LOC/REM SW | 3 | 7 | 6 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB5LRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 81
32792 | DB | 6R | DB BKR 6 RECLOSER | 3 | 7 | 6 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB6RSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 91
32792 | DB | 6R | BKR 6 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 33 | 1 |  | RELAY | DB6RRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 29
32792 | DB | 6R | BKR 6 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 33 | 0 |  | RELAY | DB6RRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 29
32796 | DB | 6GT | DB BKR 6 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 6 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB6GTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 92
32796 | DB | 6GT | BKR 6 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 34 | 1 |  | RELAY | DB6GTRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 30
32796 | DB | 6GT | BKR 6 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 34 | 0 |  | RELAY | DB6GTRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 30
32797 | DB | 6LR | DB BKR 6 LOC/REM SW | 3 | 7 | 6 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB6LRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 93
32818 | DB | W3784 | DB TIE BKR 1 POS | 3 | 7 | 6 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBW3784STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 114
32818 | DB | W3784 | W3784 TIE BKR 1 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 35 | 1 |  | RELAY | DBW3784RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 38
32818 | DB | W3784 | W3784 TIE BKR 1 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 35 | 0 |  | RELAY | DBW3784RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 38
32820 | DB | 3784LR | DB TIE BKR 1 LOC/REM | 3 | 7 | 6 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB3784LRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 115
32821 | DB | 35C201 | DB BKR 4 CTRL COM | 3 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB35C201STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 118
32822 | DB | 35C202 | DB BKR 5 CTRL COM | 3 | 7 | 6 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB35C202STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 119
32823 | DB | 35C203 | DB BKR 6 CTRL COM | 3 | 7 | 6 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB35C203STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 120
06920 | DB | TX1W | DB TX1 WATTS | 3 | 7 |  |  | 6 |  |  | 32 | ANALOG | DBTX1WANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 31
32824 | DB | 35C205 | W3784 CTRL COM | 3 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB35C205STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 122
32826 | DB | 35C218 | DB BKR 4 STA COM | 3 | 7 | 7 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB35C218STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 135
32827 | DB | 35C219 | DB BKR 5 STA COM | 3 | 7 | 7 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB35C219STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 136
32828 | DB | 35C220 | DB BKR 6 STA COM | 3 | 7 | 7 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB35C220STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 137
32829 | DB | 35C222 | W3784 STA COM | 3 | 7 | 7 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB35C222STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 139
32830 | DB | 35C223 | DB TX2 2505 STA/CTRL COM | 3 | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB35C223STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 140
32831 | DB | 35C225 | DB LS 2505 STA/CTRL COM | 3 | 7 | 7 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB35C225STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 142
32832 | DB | 387SC3 | DB TX3 DIFF PROT FAIL | 3 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB387SC3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 175
32833 | DB | 501SC3 | DB TX3 OVERCURRENT FAIL | 3 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB501SC3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 176
32834 | DB | 21T3SC | DB TX3 2100 FAIL | 3 | 7 | 7 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB21T3SCSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 179
32835 | DB | MET3SC | DB TX3 735 METER FAIL | 3 | 7 | 7 | 10 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | DBMET3SCSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 180
32836 | DB | 86TCM3 | DB TX3 86T LCKOUT TCM | 3 | 7 | 7 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB86TCM3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 200
32837 | DB | 94TCM3 | DB TX3 94T TCM | 3 | 7 | 7 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB94TCM3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 205
32838 | DB | T3HIAL | DB TX3 CRIT HI TEMP | 3 | 7 | 7 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBT3HIALSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 56
32825 | DB | 35T3SC | DB TX3 3530 FAIL | 3 | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB35T3SCSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 174
32839 | DB | 24T3SC | DB TX3 2411 FAIL | 3 | 7 | 7 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB24T3SCSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 188
32840 | DB | TX3TOT | DB TX3 HOT OIL TEMP | 3 | 7 | 8 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3TOTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 49
32841 | DB | TX3HS | DB TX3 HOT SPOT | 3 | 7 | 8 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3HSSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 50
32842 | DB | TX3LR | DB TX3 LOC/REM SW | 3 | 7 | 8 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3LRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 51
32843 | DB | TX3K1 | DB TX3 VOLT CTRL K1 | 3 | 7 | 8 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3K1STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 52
32843 | DB | TX3K1 | TX3 VOLT CTRL K1 ON | 3 | 7 |  |  |  | 36 | 1 |  | RELAY | DBTX3K1RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 9
32843 | DB | TX3K1 | TX3 VOLT CTRL K1 OFF | 3 | 7 |  |  |  | 36 | 0 |  | RELAY | DBTX3K1RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 9
32844 | DB | TX3K2 | DB TX3 VOLT CTRL K2 | 3 | 7 | 8 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3K2STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 53
32844 | DB | TX3K2 | TX3 VOLT CTRL K2 ON | 3 | 7 |  |  |  | 37 | 1 |  | RELAY | DBTX3K2RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 10
32844 | DB | TX3K2 | TX3 VOLT CTRL K2 OFF | 3 | 7 |  |  |  | 37 | 0 |  | RELAY | DBTX3K2RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 10
32845 | DB | TCA3 | DB LTC3 AUTO/MAN | 3 | 7 | 8 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DBTCA3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 54
32845 | DB | TCA3 | LTC3 MANUAL | 3 | 7 |  |  |  | 38 | 1 |  | RELAY | DBTCA3RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 8
32845 | DB | TCA3 | LTC3 AUTO | 3 | 7 |  |  |  | 38 | 0 |  | RELAY | DBTCA3RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 8
32846 | DB | 35C306 | DB TX3 387E ALARM COM | 3 | 7 | 8 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB35C306STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 123
32847 | DB | 6137S | DB HS BKR 3 BYPASS POS | 3 | 7 | 8 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB6137SSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 23
32848 | DB | S3783 | DB S3783 TX3 LBI | 3 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBS3783STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 64
32848 | DB | S3783 | S3783 TX3 LBI CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 39 | 1 |  | RELAY | DBS3783RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 17
32848 | DB | S3783 | S3783 TX3 LBI OPEN | 3 | 7 |  |  |  | 39 | 0 |  | RELAY | DBS3783RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 17
32849 | DB | 351SC7 | DB BKR 7 RELAY FAIL | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC7STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 192
32850 | DB | 351SC8 | DB BKR 8 RELAY FAIL | 3 | 7 | 8 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC8STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 193
32851 | DB | 351SC9 | DB BKR 9 RELAY FAIL | 3 | 7 | 8 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB351SC9STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 194
32852 | DB | 3785SC | W3785 TIE BKR RELAY FAIL | 3 | 7 | 8 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB3785SCSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 196
32853 | DB | 25SC3 | DB TX3 STA/CTRL FAIL | 3 | 7 | 8 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB25SC3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 182
32854 | DB | 7R | DB BKR 7 RECLOSER | 3 | 7 | 8 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB7RSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 67
32854 | DB | 7R | BKR 7 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 40 | 1 |  | RELAY | DB7RRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 19
32854 | DB | 7R | BKR 7 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 40 | 0 |  | RELAY | DB7RRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 19
32856 | DB | 7GT | DB BKR 7 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 8 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB7GTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 68
32856 | DB | 7GT | BKR 7 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 41 | 1 |  | RELAY | DB7GTRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 20
32856 | DB | 7GT | BKR 7 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 41 | 0 |  | RELAY | DB7GTRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 20
32861 | DB | 7LR | DB BKR 7 LOC/REM SW | 3 | 7 | 9 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB7LRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 69
32907 | DB | 8R | DB BKR 8 RECLOSER | 3 | 7 | 9 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB8RSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 79
32907 | DB | 8R | BKR 8 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 42 | 1 |  | RELAY | DB8RRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 24
32907 | DB | 8R | BKR 8 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 42 | 0 |  | RELAY | DB8RRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 24
32912 | DB | 8GT | DB BKR 8 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 9 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB8GTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 80
32912 | DB | 8GT | BKR 8 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 43 | 1 |  | RELAY | DB8GTRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 25
32912 | DB | 8GT | BKR 8 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 43 | 0 |  | RELAY | DB8GTRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 25
32932 | DB | 8LR | DB BKR 8 LOC/REM SW | 3 | 7 | 9 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB8LRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 81
32929 | DB | 9R | DB BKR 9 RECLOSER | 3 | 7 | 9 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB9RSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 91
32929 | DB | 9R | BKR 9 RECLOSE OFF | 3 | 7 |  |  |  | 44 | 1 |  | RELAY | DB9RRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 29
32929 | DB | 9R | BKR 9 RECLOSE ON | 3 | 7 |  |  |  | 44 | 0 |  | RELAY | DB9RRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 29
32933 | DB | 9GT | DB BKR 9 GRND TRIP BLK | 3 | 7 | 9 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB9GTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 92
32933 | DB | 9GT | BKR 9 GRND TRIP BLK | 3 | 7 |  |  |  | 45 | 1 |  | RELAY | DB9GTRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 30
32933 | DB | 9GT | BKR 9 GRND TRIP ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 45 | 0 |  | RELAY | DB9GTRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 30
32934 | DB | 9LR | DB BKR 9 LOC/REM SW | 3 | 7 | 9 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB9LRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 93
32935 | DB | W3785 | DB TIE BKR 2 POS | 3 | 7 | 9 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBW3785STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 114
32935 | DB | W3785 | W3785 TIE BKR 2 TRIP | 3 | 7 |  |  |  | 46 | 1 |  | RELAY | DBW3785RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 38
32935 | DB | W3785 | W3785 TIE BKR 2 CLOSE | 3 | 7 |  |  |  | 46 | 0 |  | RELAY | DBW3785RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 38
33482 | DB | 3785LR | DB TIE BKR 2 LOC/REM | 3 | 7 | 9 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB3785LRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 115
32950 | DB | 35C301 | DB BKR 7 CTRL COM | 3 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB35C301STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 118
32951 | DB | 35C302 | DB BKR 8 CTRL COM | 3 | 7 | 9 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB35C302STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 119
32952 | DB | 35C303 | DB BKR 9 CTRL COM | 3 | 7 | 9 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB35C303STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 120
32953 | DB | 35C305 | W3785 CTRL COM | 3 | 7 | 9 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB35C305STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 122
32954 | DB | 35C318 | DB BKR 7 STA COM | 3 | 7 | 9 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB35C318STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 135
32955 | DB | 35C319 | DB BKR 8 STA COM | 3 | 7 | 9 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB35C319STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 136
32956 | DB | 35C320 | DB BKR 9 STA COM | 3 | 7 | 9 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB35C320STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 137
35215 | DB | 35C322 | W3785 STA COM | 3 | 7 | 10 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB35C322STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 139
37023 | DB | 35C323 | DB TX3 2505 STA/CTRL COM | 3 | 7 | 10 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB35C323STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 140
33037 | DB | 35C325 | DB LS 2505 STA/CTRL COM | 3 | 7 | 10 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB35C325STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 142
32957 | DB | MSB | DB MOSW BLKING | 3 | 7 | 10 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DBMSBSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 241
32957 | DB | MSB | MOSW BLKING ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 47 | 1 |  | RELAY | DBMSBRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 38
32957 | DB | MSB | MOSW BLKING DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 47 | 0 |  | RELAY | DBMSBRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 38
33481 | DB | BATTAC | DB BATT AC VOLT ALARM 2 | 3 | 7 | 10 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBBATTACSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 219
34710 | DB | 1UF | DB BKR 1 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 10 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB1UFSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 70
34761 | DB | 4UF | DB BKR 4 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 10 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB4UFSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 70
34763 | DB | 5UF | DB BKR 5 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 10 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB5UFSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 82
34764 | DB | 7UF | DB BKR 7 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 10 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB7UFSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 70
34765 | DB | 1POT | DB BKR 1 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB1POTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 73
34766 | DB | 2POT | DB BKR 2 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB2POTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 82
34767 | DB | 3POT | DB BKR 3 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DB3POTSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 97
34768 | DB | 4POT | DB BKR 4 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB4POTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 73
34769 | DB | 5POT | DB BKR 5 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DB5POTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 85
34770 | DB | 6POT | DB BKR 6 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB6POTSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 97
34771 | DB | 7POT | DB BKR 7 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 10 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB7POTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 73
06924 | DB | LTC1 | DB LTC1 TAP POS | 3 | 7 |  |  | 10 |  |  | 0.0078 | ANALOG | DBLTC1ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 21
34772 | DB | 8POT | DB BKR 8 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 11 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB8POTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 85
34773 | DB | 9POT | DB BKR 9 LOSS POT FOR UF | 3 | 7 | 11 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB9POTSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 97
35059 | DB | 2UF | DB BKR 2 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 11 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB2UFSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 82
35060 | DB | 3UF | DB BKR 3 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 11 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB3UFSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 94
35061 | DB | 6UF | DB BKR 6 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 11 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB6UFSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 94
35062 | DB | 8UF | DB BKR 8 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 11 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB8UFSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 82
35063 | DB | 9UF | DB BKR 9 UNDER FREQ TRIP | 3 | 7 | 11 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB9UFSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 94
35984 | DB | 35C128 | DB TX1 2411 FUTURE COM | 3 | 7 | 11 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB35C128STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 141
35985 | DB | 35C228 | DB TX2 2411 FUTURE COM | 3 | 7 | 11 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB35C228STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 145
31819 | DB | 6HL | DB BKR 6 HL NON-RECL | 3 | 7 | 11 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB6HLSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 96
31819 | DB | 6HL | BKR 6 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 48 | 1 |  | RELAY | DB6HLRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 31
31819 | DB | 6HL | BKR 6 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 48 | 0 |  | RELAY | DB6HLRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 31
32319 | DB | 35C328 | DB TX3 2411 FUTURE COM | 3 | 7 | 11 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DB35C328STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 145
31777 | DB | M6138S | HS MOBILE TX DISC SW | 3 | 7 | 11 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DBM6138SSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 30
36582 | DB | MET1CP | DB TX1 METERING COM | 3 | 7 | 11 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBMET1CPSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 121
36583 | DB | MET2CP | DB TX2 METERING COM | 3 | 7 | 11 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DBMET2CPSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 125
36584 | DB | MET3CP | DB TX3 METERING COM | 3 | 7 | 11 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DBMET3CPSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 125
06925 | DB | 1A | DB BKR 1 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 11 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB1AANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 46
35949 | DB | TX1NHI | DB TX1 TANK NITRO HI PRS | 3 | 7 | 12 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1NHISTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 33
35950 | DB | TX1NLO | DB TX1 TANK NITRO LO PRS | 3 | 7 | 12 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1NLOSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 34
35951 | DB | T1NCLO | DB TX1 NITRO CYL LO PRS | 3 | 7 | 12 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DBT1NCLOSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 35
35952 | DB | T1PR | DB TX1 TANK PRS RELIEF | 3 | 7 | 12 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DBT1PRSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 36
35953 | DB | TCPR1 | DB LTC1 PRS RELIEF | 3 | 7 | 12 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBTCPR1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 45
35954 | DB | T1F1AC | DB TX1 STG1 FANS LOSS AC | 3 | 7 | 12 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DBT1F1ACSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 31
35955 | DB | TX1LO | DB TX1 TANK LO OIL | 3 | 7 | 12 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1LOSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 38
35956 | DB | TX1HI | DB TX1 TANK HI OIL | 3 | 7 | 12 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBTX1HISTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 39
35957 | DB | LTC1LO | DB LTC1 TANK LO OIL | 3 | 7 | 12 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBLTC1LOSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 41
35958 | DB | TC1PWR | DB LTC1 LOSS OF POWER | 3 | 7 | 12 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DBTC1PWRSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 42
35959 | DB | TCP1 | DB LTC1 OFF TAP | 3 | 7 | 12 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DBTCP1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 43
35960 | DB | LTCMT1 | DB LTC1 MOTOR HI TEMP | 3 | 7 | 12 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBLTCMT1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 44
35961 | DB | 86X1 | DB LTC1 LCKOUT BLKS LTC | 3 | 7 | 12 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB86X1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 46
35962 | DB | T1FAN1 | DB TX1 STG1 FANS | 3 | 7 | 12 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBT1FAN1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 47
35962 | DB | T1FAN1 | TX1 STAGE1 FANS ON | 3 | 7 |  |  |  | 49 | 1 |  | RELAY | DBT1FAN1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 6
35962 | DB | T1FAN1 | TX1 STAGE1 FANS OFF | 3 | 7 |  |  |  | 49 | 0 |  | RELAY | DBT1FAN1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 6
35963 | DB | T1FAN2 | DB TX1 STG2 FANS | 3 | 7 | 12 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DBT1FAN2STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 48
35963 | DB | T1FAN2 | TX1 STAGE2 FANS ON | 3 | 7 |  |  |  | 50 | 1 |  | RELAY | DBT1FAN2RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 7
35963 | DB | T1FAN2 | TX1 STAGE2 FANS OFF | 3 | 7 |  |  |  | 50 | 0 |  | RELAY | DBT1FAN2RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 7
35964 | DB | 35C111 | DB TX1 2411 ALARMS COM | 3 | 7 | 12 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB35C111STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 124
06926 | DB | 1B | DB BKR 1 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 12 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB1BANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 47
35968 | DB | TX2NHI | DB TX2 TANK NITRO HI PRS | 3 | 7 | 13 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2NHISTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 33
35969 | DB | TX2NLO | DB TX2 TANK NITRO LO PRS | 3 | 7 | 13 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2NLOSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 34
35970 | DB | T2NCLO | DB TX2 NITRO CYL LO PRS | 3 | 7 | 13 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DBT2NCLOSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 35
35971 | DB | T2PR | DB TX2 TANK PRS RELIEF | 3 | 7 | 13 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DBT2PRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 36
35972 | DB | TCPR2 | DB LTC2 PRS RELIEF | 3 | 7 | 13 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBTCPR2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 45
35973 | DB | T2SP | DB TX2 TANK SUDDEN PRS | 3 | 7 | 13 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DBT2SPSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 37
35974 | DB | TX2LO | DB TX2 TANK LO OIL | 3 | 7 | 13 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2LOSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 38
35975 | DB | TX2HI | DB TX2 TANK HI OIL | 3 | 7 | 13 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBTX2HISTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 39
35976 | DB | LTC2LO | DB LTC2 TANK LO OIL | 3 | 7 | 13 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBLTC2LOSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 41
35977 | DB | TC2PWR | DB LTC2 LOSS OF POWER | 3 | 7 | 13 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DBTC2PWRSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 42
35978 | DB | TCP2 | DB LTC2 OFF TAP | 3 | 7 | 13 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DBTCP2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 43
35979 | DB | LTCMT2 | DB LTC2 MOTOR HI TEMP | 3 | 7 | 13 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBLTCMT2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 44
35980 | DB | 86X2 | DB LTC2 LCKOUT BLKS LTC | 3 | 7 | 13 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DB86X2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 46
35981 | DB | T2FAN1 | DB TX2 STG1 FANS | 3 | 7 | 13 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBT2FAN1STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 47
35981 | DB | T2FAN1 | TX2 STAGE1 FANS ON | 3 | 7 |  |  |  | 51 | 1 |  | RELAY | DBT2FAN1RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 6
35981 | DB | T2FAN1 | TX2 STAGE1 FANS OFF | 3 | 7 |  |  |  | 51 | 0 |  | RELAY | DBT2FAN1RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 6
35982 | DB | T2FAN2 | DB TX2 STG2 FANS | 3 | 7 | 13 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DBT2FAN2STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 48
35982 | DB | T2FAN2 | TX2 STAGE2 FANS ON | 3 | 7 |  |  |  | 52 | 1 |  | RELAY | DBT2FAN2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 7
35982 | DB | T2FAN2 | TX2 STAGE2 FANS OFF | 3 | 7 |  |  |  | 52 | 0 |  | RELAY | DBT2FAN2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 7
35983 | DB | 35C211 | DB TX2 2411 ALARMS COM | 3 | 7 | 13 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB35C211STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 128
06927 | DB | 1C | DB BKR 1 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 13 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB1CANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 48
36842 | DB | 79LO1 | DB BKR 1 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO1STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 74
36843 | DB | 79LO2 | DB BKR 2 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO2STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 80
36844 | DB | 79LO3 | DB BKR 3 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO3STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 98
36845 | DB | 79LO4 | DB BKR 4 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO4STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 74
36846 | DB | 79LO5 | DB BKR 5 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO5STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 86
36847 | DB | 79LO6 | DB BKR 6 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO6STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 98
36848 | DB | 79LO7 | DB BKR 7 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO7STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 74
36849 | DB | 79LO8 | DB BKR 8 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO8STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 86
36850 | DB | 79LO9 | DB BKR 9 LCKOUT | 3 | 7 | 14 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DB79LO9STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 98
37005 | DB | 35C311 | DB TX3 2411 ALARMS COM | 3 | 7 | 14 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DB35C311STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 128
37006 | DB | T3FAN1 | DB TX3 STG1 FANS | 3 | 7 | 14 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DBT3FAN1STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 47
37006 | DB | T3FAN1 | TX3 STAGE1 FANS ON | 3 | 7 |  |  |  | 53 | 1 |  | RELAY | DBT3FAN1RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 6
37006 | DB | T3FAN1 | TX3 STAGE1 FANS OFF | 3 | 7 |  |  |  | 53 | 0 |  | RELAY | DBT3FAN1RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 6
37007 | DB | T3FAN2 | DB TX3 STG2 FANS | 3 | 7 | 14 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBT3FAN2STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 48
37007 | DB | T3FAN2 | TX3 STAGE2 FANS ON | 3 | 7 |  |  |  | 54 | 1 |  | RELAY | DBT3FAN2RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 7
37007 | DB | T3FAN2 | TX3 STAGE2 FANS OFF | 3 | 7 |  |  |  | 54 | 0 |  | RELAY | DBT3FAN2RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 7
06928 | DB | 2A | DB BKR 2 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 14 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB2AANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 52
37008 | DB | T3F1AC | DB TX3 STG1 FANS LOSS AC | 3 | 7 | 15 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DBT3F1ACSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 31
37009 | DB | T3F2AC | DB TX3 STG2 FANS LOSS AC | 3 | 7 | 15 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DBT3F2ACSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 32
37010 | DB | TX3NHI | DB TX3 TANK NITRO HI PRS | 3 | 7 | 15 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3NHISTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 33
37011 | DB | TX3NLO | DB TX3 TANK NITRO LO PRS | 3 | 7 | 15 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3NLOSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 34
37012 | DB | T3NCLO | DB TX3 NITRO CYL LO PRS | 3 | 7 | 15 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DBT3NCLOSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 35
37013 | DB | T3PR | DB TX3 TANK PRS RELIEF | 3 | 7 | 15 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DBT3PRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 36
37014 | DB | T3SP | DB TX3 TANK SUDDEN PRS | 3 | 7 | 15 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DBT3SPSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 37
37015 | DB | TX3LO | DB TX3 TANK LO OIL | 3 | 7 | 15 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3LOSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 38
37016 | DB | TX3CLO | DB TX3 TANK CRIT LO OIL | 3 | 7 | 15 | 8 |  |  |  |  | STATUS | DBTX3CLOSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 39
37017 | DB | LTC3LO | DB LTC3 TANK LO OIL | 3 | 7 | 15 | 9 |  |  |  |  | STATUS | DBLTC3LOSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 41
37018 | DB | TC3PWR | DB LTC3 LOSS OF POWER | 3 | 7 | 15 | 10 |  |  |  |  | STATUS | DBTC3PWRSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 42
37019 | DB | TCP3 | DB LTC3 OFF TAP | 3 | 7 | 15 | 11 |  |  |  |  | STATUS | DBTCP3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 43
37020 | DB | LTCMT3 | DB LTC3 MOTOR HI TEMP | 3 | 7 | 15 | 12 |  |  |  |  | STATUS | DBLTCMT3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 44
37021 | DB | TCPR3 | DB LTC3 PRS RELIEF | 3 | 7 | 15 | 13 |  |  |  |  | STATUS | DBTCPR3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 45
37022 | DB | 86X3 | DB LTC3 LCKOUT BLKS LTC | 3 | 7 | 15 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB86X3STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 46
06929 | DB | 2B | DB BKR 2 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 15 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB2BANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 53
06930 | DB | 2C | DB BKR 2 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 16 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB2CANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 54
06931 | DB | 3A | DB BKR 3 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 17 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB3AANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 58
06932 | DB | 3B | DB BKR 3 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 18 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB3BANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 59
06933 | DB | 3C | DB BKR 3 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 19 |  |  | 0.586223 | ANALOG | DB3CANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 60
06934 | DB | DCV | DC VOLTS | 3 | 7 |  |  | 20 |  |  | 0.073278 | ANALOG | DBDCVANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 70
06935 | DB | RAV2 | DB TX2 REG A VOLTS | 3 | 7 |  |  | 21 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRAV2ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 24
06936 | DB | RBV2 | DB TX2 REG B VOLTS | 3 | 7 |  |  | 22 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRBV2ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 25
06937 | DB | RCV2 | DB TX2 REG C VOLTS | 3 | 7 |  |  | 23 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRCV2ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 26
06944 | DB | TX2A | DB TX2 LS A AMPS | 3 | 7 |  |  | 24 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX2AANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 27
06973 | DB | TX2B | DB TX2 LS B AMPS | 3 | 7 |  |  | 25 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX2BANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 28
06974 | DB | TX2C | DB TX2 LS C AMPS | 3 | 7 |  |  | 26 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX2CANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 29
06975 | DB | TX2W | DB TX2 WATTS | 3 | 7 |  |  | 27 |  |  | 32 | ANALOG | DBTX2WANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 31
06995 | DB | LTC2 | DB LTC2 TAP POS | 3 | 7 |  |  | 31 |  |  | 0.0078 | ANALOG | DBLTC2ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 21
07017 | DB | 4A | DB BKR 4 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 32 |  |  | 0.586227 | ANALOG | DB4AANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 46
07018 | DB | 4B | DB BKR 4 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 33 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB4BANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 47
07019 | DB | 4C | DB BKR 4 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 34 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB4CANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 48
07020 | DB | 5A | DB BKR 5 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 35 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB5AANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 52
07021 | DB | 5B | DB BKR 5 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 36 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB5BANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 53
07022 | DB | 5C | DB BKR 5 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 37 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB5CANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 54
07023 | DB | 6A | DB BKR 6 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 38 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB6AANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 58
07046 | DB | 6B | DB BKR 6 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 39 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB6BANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 59
07047 | DB | 6C | DB BKR 6 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 40 |  |  | 0.586224 | ANALOG | DB6CANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 60
07048 | DB | RAV3 | DB TX3 REG A VOLTS | 3 | 7 |  |  | 41 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRAV3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 24
07049 | DB | RBV3 | DB TX3 REG B VOLTS | 3 | 7 |  |  | 42 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRBV3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 25
07051 | DB | RCV3 | DB TX3 REG C VOLTS | 3 | 7 |  |  | 43 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBRCV3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 26
07052 | DB | TX3A | DB TX3 LS A AMPS | 3 | 7 |  |  | 44 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX3AANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 27
07056 | DB | TX3B | DB TX3 LS B AMPS | 3 | 7 |  |  | 45 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX3BANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 28
07057 | DB | TX3C | DB TX3 LS C AMPS | 3 | 7 |  |  | 46 |  |  | 0.8 | ANALOG | DBTX3CANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 29
07058 | DB | TX3W | DB TX3 WATTS | 3 | 7 |  |  | 47 |  |  | 32 | ANALOG | DBTX3WANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 31
07065 | DB | LTC3 | DB LTC3 TAP POS | 3 | 7 |  |  | 51 |  |  | 0.0078 | ANALOG | DBLTC3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 21
07068 | DB | 7A | DB BKR 7 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 52 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB7AANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 46
07069 | DB | 7B | DB BKR 7 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 53 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB7BANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 47
07070 | DB | 7C | DB BKR 7 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 54 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB7CANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 48
07074 | DB | 8A | DB BKR 8 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 55 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB8AANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 52
07076 | DB | 8B | DB BKR 8 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 56 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB8BANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 53
07081 | DB | 8C | DB BKR 8 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 57 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB8CANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 54
07082 | DB | 9A | DB BKR 9 A AMPS | 3 | 7 |  |  | 58 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB9AANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 58
07133 | DB | 9B | DB BKR 9 B AMPS | 3 | 7 |  |  | 59 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB9BANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 59
07134 | DB | 9C | DB BKR 9 C AMPS | 3 | 7 |  |  | 60 |  |  | 0.5862237 | ANALOG | DB9CANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 60
05559 | DB | PF1M | DB TX1 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 61 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBPF1MANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 34
05560 | DB | PF2M | DB TX2 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 62 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBPF2MANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 34
05561 | DB | PF3M | DB TX3 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 63 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBPF3MANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 34
05562 | DB | TX1FRQ | DB TX1 FREQUENCY | 3 | 7 |  |  | 64 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBTX1FRQANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 35
05563 | DB | TX2FRQ | DB TX2 FREQUENCY | 3 | 7 |  |  | 65 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBTX2FRQANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 35
05564 | DB | TX3FRQ | DB TX3 FREQUENCY | 3 | 7 |  |  | 66 |  |  | 0.1 | ANALOG | DBTX3FRQANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 35
05565 | DB | KVA1M | DB TX1 KVA METER | 3 | 7 |  |  | 67 |  |  | 32 | ANALOG | DBKVA1MANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 30
05566 | DB | KVA2M | DB TX2 KVA METER | 3 | 7 |  |  | 68 |  |  | 32 | ANALOG | DBKVA2MANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 30
05606 | DB | KVA3M | DB TX3 KVA METER | 3 | 7 |  |  | 69 |  |  | 32 | ANALOG | DBKVA3MANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 30
05607 | DB | MV1 | DB TX1 VARS LAG | 3 | 7 |  |  | 70 |  |  | 32 | ANALOG | DBMV1ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 33
05608 | DB | MV2 | DB TX2 VARS LAG | 3 | 7 |  |  | 71 |  |  | 32 | ANALOG | DBMV2ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 33
05609 | DB | MV3 | DB TX3 VARS LAG | 3 | 7 |  |  | 72 |  |  | 32 | ANALOG | DBMV3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 32
05610 | DB | MV1- | DB TX1 VARS LEAD | 3 | 7 |  |  | 73 |  |  | 32 | ANALOG | DBMV1-ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 32
05611 | DB | MV2- | DB TX2 VARS LEAD | 3 | 7 |  |  | 74 |  |  | 32 | ANALOG | DBMV2-ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 32
05612 | DB | MV3- | DB TX3 VARS LEAD | 3 | 7 |  |  | 75 |  |  | 32 | ANALOG | DBMV3-ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 33
09024 | DB | KWPHR1 | DB TX1 KW PREV HR | 3 | 7 |  |  | 77 |  |  | 96 | ANALOG | DBKWPHR1ANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 36
09031 | DB | KWPHR2 | DB TX2 KW PREV HR | 3 | 7 |  |  | 78 |  |  | 96 | ANALOG | DBKWPHR2ANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 36
09032 | DB | KWPHR3 | DB TX3 KW PREV HR | 3 | 7 |  |  | 79 |  |  | 96 | ANALOG | DBKWPHR3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 36
08120 | DB | 1KW | DB BKR 1 WATTS | 3 | 7 |  |  | 80 |  |  | 10 | ANALOG | DB1KWANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 49
08121 | DB | 2KW | DB BKR 2 WATTS | 3 | 7 |  |  | 81 |  |  | 10 | ANALOG | DB2KWANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 55
08122 | DB | 3KW | DB BKR 3 WATTS | 3 | 7 |  |  | 82 |  |  | 10 | ANALOG | DB3KWANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 61
08123 | DB | 4KW | DB BKR 4 WATTS | 3 | 7 |  |  | 83 |  |  | 10 | ANALOG | DB4KWANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 49
08124 | DB | 5KW | DB BKR 5 WATTS | 3 | 7 |  |  | 84 |  |  | 10 | ANALOG | DB5KWANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 55
08125 | DB | 6KW | DB BKR 6 WATTS | 3 | 7 |  |  | 85 |  |  | 10 | ANALOG | DB6KWANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 61
08126 | DB | 7KW | DB BKR 7 WATTS | 3 | 7 |  |  | 86 |  |  | 10 | ANALOG | DB7KWANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 49
08127 | DB | 8KW | DB BKR 8 WATTS | 3 | 7 |  |  | 87 |  |  | 10 | ANALOG | DB8KWANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 55
08128 | DB | 9KW | DB BKR 9 WATTS | 3 | 7 |  |  | 88 |  |  | 10 | ANALOG | DB9KWANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 61
08129 | DB | 1PF | DB BKR 1 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 89 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB1PFANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 51
08130 | DB | 2PF | DB BKR 2 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 90 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB2PFANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 57
08131 | DB | 3PF | DB BKR 3 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 91 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB3PFANALOG | 172.17.4.81 | 1 | 63
08132 | DB | 4PF | DB BKR 4 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 92 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB4PFANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 51
08133 | DB | 5PF | DB BKR 5 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 93 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB5PFANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 57
08134 | DB | 6PF | DB BKR 6 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 94 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB6PFANALOG | 172.17.4.82 | 1 | 63
08135 | DB | 7PF | DB BKR 7 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 95 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB7PFANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 51
08136 | DB | 8PF | DB BKR 8 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 96 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB8PFANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 57
08137 | DB | 9PF | DB BKR 9 POWER FACTOR | 3 | 7 |  |  | 97 |  |  | 0.1 | ANALOG | DB9PFANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 63
07728 | DB | T3HST1 | DB TX3 WINDING 1 TEMP | 3 | 7 |  |  | 98 |  |  | 1 | ANALOG | DBT3HST1ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 38
07787 | DB | T3HST2 | DB TX3 WINDING 2 TEMP | 3 | 7 |  |  | 99 |  |  | 1 | ANALOG | DBT3HST2ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 39
07296 | DB | T3HST3 | DB TX3 WINDING 3 TEMP | 3 | 7 |  |  | 100 |  |  | 1 | ANALOG | DBT3HST3ANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 40
07060 | DB | TX3TMP | DB TX3 TANK OIL TEMP | 3 | 7 |  |  | 101 |  |  | 1 | ANALOG | DBTX3TMPANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 41
07297 | DB | TC3TMP | DB LTC3 OIL TEMP | 3 | 7 |  |  | 102 |  |  | 1 | ANALOG | DBTC3TMPANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 42
07064 | DB | TX3ABT | DB TX3 AMBIENT TEMP | 3 | 7 |  |  | 103 |  |  | 1 | ANALOG | DBTX3ABTANALOG | 172.17.4.83 | 1 | 43
32942 | DB | TC1 | LTC1 RAISE | 3 | 7 |  |  |  | 55 | 1 |  | RELAY | DBTC1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 11
32942 | DB | TC1 | LTC1 LOWER | 3 | 7 |  |  |  | 55 | 0 |  | RELAY | DBTC1RELAY | 172.17.4.81 | 1 | 11
32947 | DB | TC2 | LTC2 RAISE | 3 | 7 |  |  |  | 56 | 1 |  | RELAY | DBTC2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 11
32947 | DB | TC2 | LTC2 LOWER | 3 | 7 |  |  |  | 56 | 0 |  | RELAY | DBTC2RELAY | 172.17.4.82 | 1 | 11
37759 | DB | TC3 | LTC3 RAISE | 3 | 7 |  |  |  | 57 | 1 |  | RELAY | DBTC3RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 11
37759 | DB | TC3 | LTC3 LOWER | 3 | 7 |  |  |  | 57 | 0 |  | RELAY | DBTC3RELAY | 172.17.4.83 | 1 | 11
37223 | DB | 1HL | DB BKR 1 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB1HLSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 72
37223 | DB | 1HL | BKR 1 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 58 | 1 |  | RELAY | DB1HLRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 21
37223 | DB | 1HL | BKR 1 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 58 | 0 |  | RELAY | DB1HLRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 21
37224 | DB | 2HL | DB BKR 2 HL NON-RECL | 3 | 8 | + | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB2HLSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 81
37224 | DB | 2HL | BKR 2 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 59 | 1 |  | RELAY | DB2HLRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 26
37224 | DB | 2HL | BKR 2 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 59 | 0 |  | RELAY | DB2HLRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 26
37225 | DB | 3HL | DB BKR 3 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB3HLSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 96
37225 | DB | 3HL | BKR 3 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 60 | 1 |  | RELAY | DB3HLRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 31
37225 | DB | 3HL | BKR 3 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 60 | 0 |  | RELAY | DB3HLRELAY | 172.17.4.81 | 1 | 31
37226 | DB | 4HL | DB BKR 4 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB4HLSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 72
37226 | DB | 4HL | BKR 4 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 61 | 1 |  | RELAY | DB4HLRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 21
37226 | DB | 4HL | BKR 4 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 61 | 0 |  | RELAY | DB4HLRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 21
37227 | DB | 5HL | DB BKR 5 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB5HLSTATUS | 172.17.4.82 | 1 | 84
37227 | DB | 5HL | BKR 5 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 62 | 1 |  | RELAY | DB5HLRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 26
37227 | DB | 5HL | BKR 5 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 62 | 0 |  | RELAY | DB5HLRELAY | 172.17.4.82 | 1 | 26
37228 | DB | 7HL | DB BKR 7 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB7HLSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 72
37228 | DB | 7HL | BKR 7 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 63 | 1 |  | RELAY | DB7HLRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 21
37228 | DB | 7HL | BKR 7 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 63 | 0 |  | RELAY | DB7HLRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 21
37229 | DB | 8HL | DB BKR 8 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DB8HLSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 84
37229 | DB | 8HL | BKR 8 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 64 | 1 |  | RELAY | DB8HLRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 26
37229 | DB | 8HL | BKR 8 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 64 | 0 |  | RELAY | DB8HLRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 26
37230 | DB | 9HL | DB BKR 9 HL NON-RECL | 3 | 8 | 0 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DB9HLSTATUS | 172.17.4.83 | 1 | 96
37230 | DB | 9HL | BKR 9 HL ENABLE | 3 | 7 |  |  |  | 65 | 1 |  | RELAY | DB9HLRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 31
37230 | DB | 9HL | BKR 9 HL DISABLE | 3 | 7 |  |  |  | 65 | 0 |  | RELAY | DB9HLRELAY | 172.17.4.83 | 1 | 31
38252 | DB | 35C116 | DB TX1 3530 TO RTU COM | 3 | 8 | 0 | 11 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | DB35C116STATUS | #N/A | 1 | #N/A
38254 | DB | 35C216 | DB TX2 3530 TO RTU COM | 3 | 8 | 0 | 12 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | DB35C216STATUS | #N/A | 1 | #N/A
38253 | DB | 35C316 | DB TX3 3530 TO RTU COM | 3 | 8 | 0 | 13 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | DB35C316STATUS | #N/A | 1 | #N/A
38255 | DB | 2407SC | DB CLOCK FAIL | 3 | 8 | 0 | 14 |  |  |  |  | STATUS | DB2407SCSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 177
38622 | DB | 35C206 | DB TX2 387E ALARM COM | 3 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | STATUS | DB35C206STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 123
38623 | DB | 35C109 | DB 2100-1 ALARM COM 9 | 3 | 8 | 1 | 0 |  |  |  |  | STATUS | DB35C109STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 122
38624 | DB | 35C110 | DB 2100-1 ALARM COM 10 | 3 | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  | STATUS | DB35C110STATUS | 172.17.4.81 | 1 | 123
38625 | DB | 35C209 | DB 2100-2 ALARM COM 9 | 3 | 8 | 1 | 2 |  |  |  |  | STATUS | DB35C209STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 126
38626 | DB | 35C210 | DB 2100-2 ALARM COM 10 | 3 | 8 | 1 | 3 |  |  |  |  | STATUS | DB35C210STATUS | 172.17.4.82 | 1 | 127
38627 | DB | 35C309 | DB 2100-3 ALARM COM 9 | 3 | 8 | 1 | 4 |  |  |  |  | STATUS | DB35C309STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 126
38628 | DB | 35C310 | DB 2100-3 ALARM COM 10 | 3 | 8 | 1 | 5 |  |  |  |  | STATUS | DB35C310STATUS | 172.17.4.83 | 1 | 127
31827 | DB | T1F2AC | DB TX1 STG2 FANS LOSS AC | 3 | 8 | 1 | 6 |  |  |  |  | STATUS | DBT1F2ACSTATUS | 172.17.4.81 | 1 | 32
32736 | DB | T1CPWR | DB TX1 FAN CTRL LOSS AC | 3 | 8 | 1 | 7 |  |  |  |  | STATUS | DBT1CPWRSTATUS | 172.17.4.81 | 2 | 40
30116 | ME | 4BF | ME BKR 4 BKR FAIL | 1 | 11 | 6 | 8 |  |  |  |  | STATUS | ME4BFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 107
30224 | ME | 1BF | ME BKR 1 BKR FAIL | 1 | 11 | 6 | 5 |  |  |  |  | STATUS | ME1BFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 71
30227 | ME | 3BF | ME BKR 3 BKR FAIL | 1 | 11 | 6 | 7 |  |  |  |  | STATUS | ME3BFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 95
30705 | ME | 1 | ME FEEDER BKR 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | STATUS | ME1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 66
30705 | ME | 1 | BRK #1 OPEN | 1 | 11 |  |  |  | 0 | 1 |  | RELAY | ME1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 18
30705 | ME | 1 | BRK #1 CLOSE | 1 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  | RELAY | ME1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 18
30706 | ME | 2 | ME FEEDER BKR 2 | 1 | 11 | 0 | 4 |  |  |  |  | STATUS | ME2STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 78
30706 | ME | 2 | BRK #2 TRIP | 1 | 11 |  |  |  | 4 | 1 |  | RELAY | ME2RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 23
30706 | ME | 2 | BRK #2 CLOSE | 1 | 11 |  |  |  | 4 | 0 |  | RELAY | ME2RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 23
30707 | ME | 4 | ME FEEDER BKR 4 | 1 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | STATUS | ME4STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 102
30707 | ME | 4 | BRK #4 TRIP | 1 | 11 |  |  |  | 12 | 1 |  | RELAY | ME4RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 33
30707 | ME | 4 | BRK #4 CLOSE | 1 | 11 |  |  |  | 12 | 0 |  | RELAY | ME4RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 33
30708 | ME | 1R | ME BKR 1 RECLOSER | 1 | 11 | 0 | 1 |  |  |  |  | STATUS | ME1RSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 67
30708 | ME | 1R | BKR #1 RECLOSE OFF | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 1 |  | RELAY | ME1RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 19
30708 | ME | 1R | BKR #1 RECLOSE ON | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 0 |  | RELAY | ME1RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 19
30709 | ME | 2R | ME BKR 2 RECLOSER | 1 | 11 | 0 | 5 |  |  |  |  | STATUS | ME2RSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 79
30709 | ME | 2R | BRK #2 RECLOSE OFF | 1 | 11 |  |  |  | 5 | 1 |  | RELAY | ME2RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 24
30709 | ME | 2R | BRK #2 RECLOSE ON | 1 | 11 |  |  |  | 5 | 0 |  | RELAY | ME2RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 24
30710 | ME | 4R | ME BKR 4 RECLOSER | 1 | 11 | 0 | 13 |  |  |  |  | STATUS | ME4RSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 103
30710 | ME | 4R | BKR 4 RECLOSE OFF | 1 | 11 |  |  |  | 13 | 1 |  | RELAY | ME4RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 34
30710 | ME | 4R | BKR 4 RECLOSE ON | 1 | 11 |  |  |  | 13 | 0 |  | RELAY | ME4RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 34
30714 | ME | 1GT | ME BKR 1 GRND TRIP BLOCK | 1 | 11 | 0 | 2 |  |  |  |  | STATUS | ME1GTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 68
30714 | ME | 1GT | BRK #1 GND TRIP DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 2 | 1 |  | RELAY | ME1GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 20
30714 | ME | 1GT | BRK #1 GND TRIP ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 2 | 0 |  | RELAY | ME1GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 20
30715 | ME | 1LR | ME BKR 1 LOC/REM SW | 1 | 11 | 0 | 3 |  |  |  |  | STATUS | ME1LRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 69
30716 | ME | 2GT | ME BKR 2 GRND TRIP BLOCK | 1 | 11 | 0 | 6 |  |  |  |  | STATUS | ME2GTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 80
30716 | ME | 2GT | BRK #2 GND TRIP DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 6 | 1 |  | RELAY | ME2GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 25
30716 | ME | 2GT | BRK #2 GND TRIP ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 6 | 0 |  | RELAY | ME2GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 25
30717 | ME | 2LR | ME BKR 2 LOC/REM SW | 1 | 11 | 0 | 7 |  |  |  |  | STATUS | ME2LRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 81
30718 | ME | 3 | ME FEEDER BKR 3 | 1 | 11 | 0 | 8 |  |  |  |  | STATUS | ME3STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 90
30718 | ME | 3 | BRK #3 TRIP | 1 | 11 |  |  |  | 8 | 1 |  | RELAY | ME3RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 28
30718 | ME | 3 | BRK #3 CLOSE | 1 | 11 |  |  |  | 8 | 0 |  | RELAY | ME3RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 28
30741 | ME | 3R | ME BKR 3 RECLOSER | 1 | 11 | 0 | 9 |  |  |  |  | STATUS | ME3RSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 91
30741 | ME | 3R | BRK #3 RECLOSE OFF | 1 | 11 |  |  |  | 9 | 1 |  | RELAY | ME3RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 29
30741 | ME | 3R | BRK #3 RECLOSE ON | 1 | 11 |  |  |  | 9 | 0 |  | RELAY | ME3RRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 29
31634 | ME | TX1DRD | DIFFERENTIAL RELAY DISAB | 1 | 11 | 6 | 0 |  |  |  |  | STATUS | METX1DRDSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 194
31636 | ME | MTXAC | MOBIL TX LOSS OF AC | 1 | 11 | 7 | 0 |  |  |  |  | STATUS | MEMTXACSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | #N/A
32208 | ME | 3GT | ME BKR 3 GRND TRIP BLOCK | 1 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | STATUS | ME3GTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 92
32208 | ME | 3GT | BRK #3 GROUND TRIP DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 10 | 1 |  | RELAY | ME3GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 30
32208 | ME | 3GT | BRK #3 GROUND TRIP ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 10 | 0 |  | RELAY | ME3GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 30
33187 | ME | TX1K1 | ME TX1 VOLT CONTROL K1 | 1 | 11 | 2 | 4 |  |  |  |  | STATUS | METX1K1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 52
33187 | ME | TX1K1 | TX VOLT CONTROL K1 SET | 1 | 11 |  |  |  | 21 | 1 |  | RELAY | METX1K1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 9
33187 | ME | TX1K1 | TX VOLT CONTROL K1 RESET | 1 | 11 |  |  |  | 21 | 0 |  | RELAY | METX1K1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 9
33188 | ME | TX1K2 | ME TX1 VOLT CONTROL K2 | 1 | 11 | 2 | 5 |  |  |  |  | STATUS | METX1K2STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 53
33188 | ME | TX1K2 | TX1 VOLT CONTROL K2 SET | 1 | 11 |  |  |  | 22 | 1 |  | RELAY | METX1K2RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 10
33188 | ME | TX1K2 | TX1 VOLT CONTROL K2 RESET | 1 | 11 |  |  |  | 22 | 0 |  | RELAY | METX1K2RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 10
33230 | ME | 35C106 | ME TX1 387E ALARM COMM | 1 | 11 | 1 | 0 |  |  |  |  | STATUS | ME35C106STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 119
34002 | ME | MTXSC | MOBIL TX SELF CK | 1 | 11 | 7 | 2 |  |  |  |  | STATUS | MEMTXSCSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | #N/A
34268 | ME | MTXTOT | MOBIL TX HOT OIL TEMP | 1 | 11 | 7 | 1 |  |  |  |  | STATUS | MEMTXTOTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | #N/A
34992 | ME | 3LR | ME BKR 3 LOC/REM SW | 1 | 11 | 0 | 11 |  |  |  |  | STATUS | ME3LRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 93
34993 | ME | 4GT | ME BKR 4 GRND TRIP BLOCK | 1 | 11 | 0 | 14 |  |  |  |  | STATUS | ME4GTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 104
34993 | ME | 4GT | BKR 4 GND TRIP DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 14 | 1 |  | RELAY | ME4GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 35
34993 | ME | 4GT | BKR 4 GND TRIP ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 14 | 0 |  | RELAY | ME4GTRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 35
34994 | ME | 4LR | ME BKR 4 LOC/REM SW | 1 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | STATUS | ME4LRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 105
34995 | ME | 351SC1 | ME BKR 1 RELAY FAIL | 1 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | STATUS | ME351SC1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 188
34996 | ME | 351SC2 | ME BKR 2 RELAY FAIL | 1 | 11 | 1 | 2 |  |  |  |  | STATUS | ME351SC2STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 189
34997 | ME | 351SC3 | ME BKR 3 RELAY FAIL | 1 | 11 | 1 | 3 |  |  |  |  | STATUS | ME351SC3STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 190
34998 | ME | 351SC4 | ME BKR 4 RELAY FAIL | 1 | 11 | 1 | 4 |  |  |  |  | STATUS | ME351SC4STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 191
34999 | ME | 35C118 | ME BKR 1 STATUS COMM | 1 | 11 | 1 | 5 |  |  |  |  | STATUS | ME35C118STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 131
35000 | ME | 35C119 | ME BKR 2 STATUS COMM | 1 | 11 | 1 | 6 |  |  |  |  | STATUS | ME35C119STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 132
35001 | ME | 35C120 | ME BKR 3 STATUS COMM | 1 | 11 | 1 | 7 |  |  |  |  | STATUS | ME35C120STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 133
35002 | ME | 35C121 | ME BKR 4 STATUS COMM | 1 | 11 | 1 | 8 |  |  |  |  | STATUS | ME35C121STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 134
35003 | ME | 35C123 | TX1 2505 STAT/CNTRL COMM | 1 | 11 | 1 | 9 |  |  |  |  | STATUS | ME35C123STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 136
35004 | ME | 35C126 | HOUSE 2505 SELF CHECK | 1 | 11 | 1 | 10 |  |  |  |  | STATUS | ME35C126STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 139
35005 | ME | 35C128 | ME TX1 FUTURE COMM | 1 | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | STATUS | ME35C128STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 141
35007 | ME | 24T1SC | ME TX1 2411 ALARMS FAIL | 1 | 11 | 2 | 0 |  |  |  |  | STATUS | ME24T1SCSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 184
35007 | ME | TX1TOT | ME TX1 HOT OIL TEMP | 1 | 11 | 2 | 1 |  |  |  |  | STATUS | METX1TOTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 49
35008 | ME | TX1HS | ME TX1 HOT SPOT | 1 | 11 | 2 | 2 |  |  |  |  | STATUS | METX1HSSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 50
35009 | ME | TX1LR | ME TX1 LOC/REM SW | 1 | 11 | 2 | 3 |  |  |  |  | STATUS | METX1LRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 51
35010 | ME | TCA1 | ME TX1 LTC AUTO/MAN | 1 | 11 | 2 | 6 |  |  |  |  | STATUS | METCA1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 54
35010 | ME | TCA1 | TX LTC MANUAL | 1 | 11 |  |  |  | 20 | 1 |  | RELAY | METCA1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 8
35010 | ME | TCA1 | TX LTC AUTO | 1 | 11 |  |  |  | 20 | 0 |  | RELAY | METCA1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 8
35011 | ME | FANHYD | HOUSE EXHAUST FAN HYRDRO | 1 | 11 | 2 | 7 |  |  |  |  | STATUS | MEFANHYDSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 208
35012 | ME | SMOKE | ME HOUSE SMOKE | 1 | 11 | 2 | 8 |  |  |  |  | STATUS | MESMOKESTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 209
35014 | ME | BATPWR | ME BATT POWER FAIL | 1 | 11 | 2 | 10 |  |  |  |  | STATUS | MEBATPWRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 210
35015 | ME | BATTDC | ME BATT DC VOLT | 1 | 11 | 2 | 11 |  |  |  |  | STATUS | MEBATTDCSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 211
35016 | ME | BATGND | ME BATT GROUND | 1 | 11 | 2 | 12 |  |  |  |  | STATUS | MEBATGNDSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 212
35017 | ME | LRS | SUB LOC/REM SW | 1 | 11 | 3 | 0 |  |  |  |  | STATUS | MELRSSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 193
35018 | ME | 86T1 | ME TX1 86T LCKOUT | 1 | 11 | 3 | 1 |  |  |  |  | STATUS | ME86T1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 195
35019 | ME | 387SC1 | ME TX1 DIF PROT FAIL | 1 | 11 | 3 | 2 |  |  |  |  | STATUS | ME387SC1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 171
35020 | ME | 501SC1 | ME TX1 OVERCURRENT FAIL | 1 | 11 | 3 | 3 |  |  |  |  | STATUS | ME501SC1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 172
35021 | ME | 21T1SC | ME TX1 2100 FAIL | 1 | 11 | 3 | 4 |  |  |  |  | STATUS | ME21T1SCSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 175
35022 | ME | MET1SC | ME TX1 METER FAIL | 1 | 11 | 3 | 5 |  |  |  |  | STATUS | MEMET1SCSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 176
35023 | ME | 86TCM1 | ME TX1 86T LCKOUT TCM | 1 | 11 | 3 | 6 |  |  |  |  | STATUS | ME86TCM1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 196
35024 | ME | 94TCM1 | ME TX1 94T TCM | 1 | 11 | 3 | 7 |  |  |  |  | STATUS | ME94TCM1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 201
35025 | ME | K697 | ME K697 CIRC SW | 1 | 11 | 3 | 8 |  |  |  |  | STATUS | MEK697STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 0
35025 | ME | K697 | CIRCUIT SWITCHER TRIP | 1 | 11 |  |  |  | 16 | 1 |  | RELAY | MEK697RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 0
35025 | ME | K697 | CIRCUIT SWITCHER CLOSE | 1 | 11 |  |  |  | 16 | 0 |  | RELAY | MEK697RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 0
35026 | ME | 25SC10 | ME CH STA/CTRL FAIL | 1 | 11 | 3 | 10 |  |  |  |  | STATUS | ME25SC10STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 181
35027 | ME | 35C109 | TX1 3530 TO 2100 COMM | 1 | 11 | 7 | 3 |  |  |  |  | STATUS | ME35C109STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 122
35028 | ME | 35C101 | ME BKR 1 CONTROL COMM | 1 | 11 | 3 | 12 |  |  |  |  | STATUS | ME35C101STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 114
35029 | ME | 35C102 | ME BKR 2 CONTROL COMM | 1 | 11 | 3 | 13 |  |  |  |  | STATUS | ME35C102STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 115
35030 | ME | 35C103 | ME BKR 3 CONTROL COMM | 1 | 11 | 3 | 14 |  |  |  |  | STATUS | ME35C103STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 116
35031 | ME | 35C104 | ME BKR 4 CONTROL COMM | 1 | 11 | 3 | 15 |  |  |  |  | STATUS | ME35C104STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 117
35033 | ME | T1F1AC | ME TX STG1 FANS LOSS AC | 1 | 11 | 4 | 0 |  |  |  |  | STATUS | MET1F1ACSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 31
35034 | ME | T1F2AC | ME TX STG2 FANS LOSS AC | 1 | 11 | 4 | 1 |  |  |  |  | STATUS | MET1F2ACSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 32
35035 | ME | TX1NHI | ME TX1 NITRO HIGH PR | 1 | 11 | 4 | 2 |  |  |  |  | STATUS | METX1NHISTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 33
35036 | ME | TX1NLO | ME TX NITRO LOW PR | 1 | 11 | 4 | 3 |  |  |  |  | STATUS | METX1NLOSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 34
35037 | ME | T1NCLO | ME TX1 NITRO CYL LOW PR | 1 | 11 | 4 | 4 |  |  |  |  | STATUS | MET1NCLOSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 35
35038 | ME | T1PR | ME TX1 TANK PRS RELIEF | 1 | 11 | 4 | 5 |  |  |  |  | STATUS | MET1PRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 36
35099 | ME | 1UF | ME BKR 1 UNDER FREQ TRIP | 1 | 11 | 1 | 13 |  |  |  |  | STATUS | ME1UFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 70
35100 | ME | 3UF | ME BKR 3 UNDER FREQ TRIP | 1 | 11 | 1 | 14 |  |  |  |  | STATUS | ME3UFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 94
35101 | ME | 1POT | ME BKR 1 LOSS POT FOR UF | 1 | 11 | 1 | 15 |  |  |  |  | STATUS | ME1POTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 73
35102 | ME | 2POT | ME BKR 2 LOSS POT FOR UF | 1 | 11 | 2 | 13 |  |  |  |  | STATUS | ME2POTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 85
35103 | ME | 3POT | ME BKR 3 LOSS POT FOR UF | 1 | 11 | 2 | 14 |  |  |  |  | STATUS | ME3POTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 97
35104 | ME | 4POT | ME BKR 4 LOSS POT FOR UF | 1 | 11 | 2 | 15 |  |  |  |  | STATUS | ME4POTSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 109
35220 | ME | S3L12 | ME LBI S3L12 | 1 | 11 | 3 | 9 |  |  |  |  | STATUS | MES3L12STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 64
35220 | ME | S3L12 | S3L12 LBI OPEN | 1 | 11 |  |  |  | 17 | 1 |  | RELAY | MES3L12RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 17
35220 | ME | S3L12 | S3L12 LBI CLOSE | 1 | 11 |  |  |  | 17 | 0 |  | RELAY | MES3L12RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 17
35235 | ME | T1SP | ME TX1 TANK SUDDEN PRS | 1 | 11 | 4 | 6 |  |  |  |  | STATUS | MET1SPSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 37
35236 | ME | TX1LO | ME TX1 TANK LO OIL | 1 | 11 | 4 | 7 |  |  |  |  | STATUS | METX1LOSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 38
35237 | ME | TX1HI | ME TX1 TANK HI OIL | 1 | 11 | 4 | 8 |  |  |  |  | STATUS | METX1HISTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 39
35238 | ME | LTC1LO | ME TX1 LTC TANK LO OIL | 1 | 11 | 4 | 9 |  |  |  |  | STATUS | MELTC1LOSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 41
35239 | ME | TC1PWR | ME TX1 LTC LOSS OF POWER | 1 | 11 | 4 | 10 |  |  |  |  | STATUS | METC1PWRSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 42
35240 | ME | TCP1 | ME TX1 LTC OFF TAP | 1 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  | STATUS | METCP1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 43
35241 | ME | LTCMT1 | ME TX1 LTC MOTOR HI TEMP | 1 | 11 | 4 | 12 |  |  |  |  | STATUS | MELTCMT1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 44
35242 | ME | TCPR1 | ME TX1 LTC PRS RELIEF | 1 | 11 | 4 | 13 |  |  |  |  | STATUS | METCPR1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 45
35243 | ME | 86X1 | ME TX1 LTC LCKOUT | 1 | 11 | 4 | 14 |  |  |  |  | STATUS | ME86X1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 46
35244 | ME | T1FAN1 | ME TX1 STAGE1 FANS ON | 1 | 11 | 4 | 15 |  |  |  |  | STATUS | MET1FAN1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 47
35244 | ME | T1FAN1 | TX STAGE 1 FANS OFF | 1 | 11 |  |  |  | 18 | 1 |  | RELAY | MET1FAN1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 6
35244 | ME | T1FAN1 | TX STAGE 1 FANS ON | 1 | 11 |  |  |  | 18 | 0 |  | RELAY | MET1FAN1RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 6
35245 | ME | T1FAN2 | ME TX1 STAGE2 FANS ON | 1 | 11 | 5 | 0 |  |  |  |  | STATUS | MET1FAN2STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 48
35245 | ME | T1FAN2 | TX STAGE 2 FANS OFF | 1 | 11 |  |  |  | 19 | 1 |  | RELAY | MET1FAN2RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 7
35245 | ME | T1FAN2 | TX STAGE 2 FANS ON | 1 | 11 |  |  |  | 19 | 0 |  | RELAY | MET1FAN2RELAY | 172.16.3.81 | 1 | 7
35246 | ME | 35C111 | ME TX1 ALARMS COMM | 1 | 11 | 5 | 1 |  |  |  |  | STATUS | ME35C111STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 124
35302 | ME | 2UF | ME BKR 2 UNDER FREQ TRIP | 1 | 11 | 2 | 9 |  |  |  |  | STATUS | ME2UFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 82
35918 | ME | 2BF | ME BKR 2 BKR FAIL | 1 | 11 | 6 | 6 |  |  |  |  | STATUS | ME2BFSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 83
36609 | ME | MET1CP | ME TX1 METERING COMM | 1 | 11 | 5 | 2 |  |  |  |  | STATUS | MEMET1CPSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 121
36896 | ME | 79LO1 | ME BKR 1 LCKOUT | 1 | 11 | 5 | 3 |  |  |  |  | STATUS | ME79LO1STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 74
36897 | ME | 79LO2 | ME BKR 2 LCKOUT | 1 | 11 | 5 | 4 |  |  |  |  | STATUS | ME79LO2STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 86
36898 | ME | 79LO3 | ME BKR 1 LCKOUT | 1 | 11 | 5 | 5 |  |  |  |  | STATUS | ME79LO3STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 98
36899 | ME | 79LO4 | ME BKR 4 LCKOUT | 1 | 11 | 5 | 6 |  |  |  |  | STATUS | ME79LO4STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 110
37285 | ME | 1HL | ME BKR 1 HL NON-RECL | 1 | 11 | 6 | 1 |  |  |  |  | STATUS | ME1HLSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 72
37285 | ME | 1HL | BKR 1 HOT LINE REC DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 3 | 1 |  | RELAY | ME1HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 21
37285 | ME | 1HL | BKR 1 HOT LINE REC ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 3 | 0 |  | RELAY | ME1HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 21
37286 | ME | 2HL | ME BKR 2 HL NON-RECL | 1 | 11 | 6 | 2 |  |  |  |  | STATUS | ME2HLSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 84
37286 | ME | 2HL | BKR 2 HOT LINE REC DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 7 | 1 |  | RELAY | ME2HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 26
37286 | ME | 2HL | BKR 2 HOT LINE REC ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 7 | 0 |  | RELAY | ME2HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 26
37287 | ME | 3HL | ME BKR 3 HL NON-RECL | 1 | 11 | 6 | 3 |  |  |  |  | STATUS | ME3HLSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 96
37287 | ME | 3HL | BKR 3 HOT LINE REC DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 11 | 1 |  | RELAY | ME3HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 31
37287 | ME | 3HL | BKR 3 HOT LINE REC ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 11 | 0 |  | RELAY | ME3HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 31
37288 | ME | 4HL | ME BKR 4 HL NON-RECL | 1 | 11 | 6 | 4 |  |  |  |  | STATUS | ME4HLSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 108
37288 | ME | 4HL | BKR 4 HOT LINE REC DISABLED | 1 | 11 |  |  |  | 15 | 1 |  | RELAY | ME4HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 36
37288 | ME | 4HL | BKR 4 HOT LINE REC ENABLED | 1 | 11 |  |  |  | 15 | 0 |  | RELAY | ME4HLRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 36
38177 | ME | 35C110 | ME 2100-1 ALARM COMM | 1 | 11 | 7 | 4 |  |  |  |  | STATUS | ME35C110STATUS | 172.16.3.81 | 1 | 123
38178 | ME | 35C116 | 3530-1 DNP COMM PORT ALARM | 1 | 11 | 6 | 10 |  |  |  |  | STATUS | ME35C116STATUS | 172.16.3.81 | 1 | #N/A
38179 | ME | 2407SC | CLOCK SELF CHECK | 1 | 11 | 6 | 11 |  |  |  |  | STATUS | ME2407SCSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 177
38350 | ME | T1HIAL | ME TX1 CRIT HI TEMP AL | 1 | 11 | 3 | 11 |  |  |  |  | STATUS | MET1HIALSTATUS | 172.16.3.81 | 1 | 56
05592 | ME | 1B | ME BKR 1B AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 17 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME1BANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 47
05593 | ME | 3PF | ME FDR 3 POWER FACTOR | 1 | 11 |  |  | 38 |  |  | 0.1 | ANALOG | ME3PFANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 63
05598 | ME | TX1W | MELROSE WATTS | 1 | 11 |  |  | 6 |  |  | 48 | ANALOG | METX1WANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 31
05659 | ME | P1 | MELROSE ACCUMULATOR FPL | 1 | 11 | [5 empty] | 7.2 | PULSE | MEP1PULSE | 172.16.3.81 | 1 | #N/A
05660 | ME | RAV1 | ME REG A PH VOLTS | 1 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | ANALOG | MERAV1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 24
05661 | ME | RBV1 | ME REG B PH VOLTS | 1 | 11 | 1 |  | 1 |  |  | 0.1 | ANALOG | MERBV1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 25
05832 | ME | 2A | ME BKR 2A AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 19 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME2AANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 52
05839 | ME | 2B | ME BKR 2B AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 20 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME2BANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 53
05863 | ME | 2C | ME BKR 2C AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 21 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME2CANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 54
06115 | ME | RCV1 | RCV1 | 1 | 11 | 2 |  | 2 |  |  | 0.1 | ANALOG | MERCV1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 26
06215 | ME | TX1A | ME TX A AMPS C/S TRIP | 1 | 11 | 3 |  | 3 |  |  | 1.2 | ANALOG | METX1AANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 27
06425 | ME | 1A | ME BKR 1A AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 16 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME1AANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 46
06426 | ME | 1C | ME BKR 1C AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 18 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME1CANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 48
06427 | ME | 3A | ME BKR 3A AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 22 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME3AANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 58
06428 | ME | 4PF | ME FDR 4 POWER FACTOR | 1 | 11 |  |  | 39 |  |  | 0.1 | ANALOG | ME4PFANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 69
06600 | ME | TX1FRQ | ME FREQUENCY | 1 | 11 |  |  | 8 |  |  | 0.1 | ANALOG | METX1FRQANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 35
06612 | ME | PF1M | ME POWER FACTOR METER | 1 | 11 |  |  | 7 |  |  | 0.1 | ANALOG | MEPF1MANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 34
06705 | ME | 1KW | ME FDR 1 WATTS | 1 | 11 |  |  | 32 |  |  | 10 | ANALOG | ME1KWANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 49
06709 | ME | 2KW | ME FDR 2 WATTS | 1 | 11 |  |  | 33 |  |  | 10 | ANALOG | ME2KWANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 55
06728 | ME | 3KW | ME FDR 3 WATTS | 1 | 11 |  |  | 34 |  |  | 10 | ANALOG | ME3KWANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 61
06729 | ME | 4KW | ME FDR 4 WATTS | 1 | 11 |  |  | 35 |  |  | 10 | ANALOG | ME4KWANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 67
06943 | ME | KVA1M | ME KVA METER | 1 | 11 |  |  | 9 |  |  | 48 | ANALOG | MEKVA1MANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 30
07187 | ME | TX1B | ME TX B AMPS C/S TRIP | 1 | 11 | 4 |  | 4 |  |  | 1.2 | ANALOG | METX1BANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 28
07188 | ME | TX1C | ME TX C AMPS C/S TRIP | 1 | 11 | 5 |  | 5 |  |  | 1.2 | ANALOG | METX1CANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 29
07196 | ME | 3B | ME BKR 3B AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 23 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME3BANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 59
07197 | ME | 3C | ME BKR 3C AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 24 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME3CANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 60
07198 | ME | 4A | ME BKR 4A AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 25 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME4AANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 64
07199 | ME | 4B | ME BKR 4B AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 26 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME4BANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 65
07200 | ME | 4C | ME BKR 4C AMPS BKR TRIP | 1 | 11 |  |  | 27 |  |  | .29311187 | ANALOG | ME4CANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 66
07201 | ME | LTC1 | ME LD TAP CHGR POS | 1 | 11 |  |  | 28 |  |  | .0078 | ANALOG | MELTC1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 21
07219 | ME | KWPHR1 | ME PREVIOUS HOUR DEMAND | 1 | 11 |  |  | 12 |  |  | 144 | ANALOG | MEKWPHR1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 36
07699 | ME | P2 | MELROSE ACCUMULATOR CEC | 1 | 11 | 1 | [5 empty] | PULSE | MEP2PULSE | 172.16.3.81 | 1 | #N/A
07733 | ME | MV1- | ME VARS LEAD | 1 | 11 |  |  | 11 |  |  | 48 | ANALOG | MEMV1-ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 33
07757 | ME | MV1 | ME VARS LAG | 1 | 11 |  |  | 10 |  |  | 48 | ANALOG | MEMV1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 32
07759 | ME | DCV | ME DC VOLTS | 1 | 11 |  |  | 29 |  |  | .07327797 | ANALOG | MEDCVANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 70
07760 | ME | 1PF | ME FDR 1 POWER FACTOR | 1 | 11 |  |  | 36 |  |  | 0.1 | ANALOG | ME1PFANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 51
07773 | ME | 2PF | ME FDR 2 POWER FACTOR | 1 | 11 |  |  | 37 |  |  | 0.1 | ANALOG | ME2PFANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 57
08081 | ME | THST1 | ME TX WINDING 1 TEMP | 1 | 11 |  |  | 40 |  |  | 1 | ANALOG | METHST1ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 38
08082 | ME | THST2 | ME TX WINDING 2 TEMP | 1 | 11 |  |  | 41 |  |  | 1 | ANALOG | METHST2ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 39
08083 | ME | THST3 | ME TX WINDING 3 TEMP | 1 | 11 |  |  | 42 |  |  | 1 | ANALOG | METHST3ANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 40
08084 | ME | TXTEMP | ME TX TANK OIL TEMP | 1 | 11 |  |  | 43 |  |  | 1 | ANALOG | METXTEMPANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 41
08371 | ME | TCTEMP | ME LTC TANK OIL TEMP | 1 | 11 |  |  | 44 |  |  | 1 | ANALOG | METCTEMPANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 42
08405 | ME | TXABT | ME TX AMBIENT TEMP | 1 | 11 |  |  | 45 |  |  | 1 | ANALOG | METXABTANALOG | 172.16.3.81 | 1 | 43
35032 | ME | TC | TX LTC RAISE | 1 | 11 |  |  |  | 23 | 1 |  | RELAY | METCRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 11
35032 | ME | TC | TX LTC LOWER | 1 | 11 |  |  |  | 23 | 0 |  | RELAY | METCRELAY | 172.16.3.81 | 1 | 11
30662 | OP | 1 | OP BKR 1 | 4 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 66
30662 | OP | 1 | OP BKR 1 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 0 | 1 |  | RELAY | OP1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 18
30662 | OP | 1 | OP BKR 1 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 0 | 0 |  | RELAY | OP1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 18
30663 | OP | 1R | OP BKR 1 RECL | 4 | 23 | 0 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP1RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 67
30663 | OP | 1R | OP BKR 1 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 1 | 1 |  | RELAY | OP1RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 19
30663 | OP | 1R | OP BKR 1 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 1 | 0 |  | RELAY | OP1RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 19
30664 | OP | 1GT | OP BKR 1 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP1GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 68
30664 | OP | 1GT | OP BKR 1 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 2 | 1 |  | RELAY | OP1GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 20
30664 | OP | 1GT | OP BKR 1 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 2 | 0 |  | RELAY | OP1GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 20
30665 | OP | 1LR | OP BKR 1 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP1LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 69
30666 | OP | 2 | OP BKR 2 | 4 | 23 | 0 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 78
30666 | OP | 2 | OP BKR 2 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 4 | 1 |  | RELAY | OP2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 23
30666 | OP | 2 | OP BKR 2 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 4 | 0 |  | RELAY | OP2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 23
30667 | OP | 2R | OP BKR 2 RECL | 4 | 23 | 0 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP2RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 79
30667 | OP | 2R | OP BKR 2 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 5 | 1 |  | RELAY | OP2RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 24
30667 | OP | 2R | OP BKR 2 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 5 | 0 |  | RELAY | OP2RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 24
30668 | OP | 2GT | OP BKR 2 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP2GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 80
30668 | OP | 2GT | OP BKR 2 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 6 | 1 |  | RELAY | OP2GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 25
30668 | OP | 2GT | OP BKR 2 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 6 | 0 |  | RELAY | OP2GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 25
30669 | OP | 2LR | OP BKR 2 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP2LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 81
30670 | OP | 3 | OP BKR 3 | 4 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP3STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 90
30670 | OP | 3 | OP BKR 3 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 8 | 1 |  | RELAY | OP3RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 28
30670 | OP | 3 | OP BKR 3 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 8 | 0 |  | RELAY | OP3RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 28
30671 | OP | 3R | OP BKR 3 RECL | 4 | 23 | 0 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP3RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 91
30671 | OP | 3R | OP BKR 3 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 9 | 1 |  | RELAY | OP3RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 29
30671 | OP | 3R | OP BKR 3 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 9 | 0 |  | RELAY | OP3RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 29
30672 | OP | 3GT | OP BKR 3 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP3GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 92
30672 | OP | 3GT | OP BKR 3 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 10 | 1 |  | RELAY | OP3GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 30
30672 | OP | 3GT | OP BKR 3 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 10 | 0 |  | RELAY | OP3GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 30
31873 | OP | 3LR | OP BKR 3 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP3LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 93
32206 | OP | 4 | OP BKR 4 | 4 | 23 | 0 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP4STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 102
32206 | OP | 4 | OP BKR 4 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 12 | 1 |  | RELAY | OP4RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 33
32206 | OP | 4 | OP BKR 4 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 12 | 0 |  | RELAY | OP4RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 33
32855 | OP | 4R | OP BKR 4 RECL | 4 | 23 | 0 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP4RSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 103
32855 | OP | 4R | OP BKR 4 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 13 | 1 |  | RELAY | OP4RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 34
32855 | OP | 4R | OP BKR 4 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 13 | 0 |  | RELAY | OP4RRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 34
33072 | OP | 4GT | OP BKR 4 GRND TRIP | 4 | 23 | 0 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP4GTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 104
33072 | OP | 4GT | OP BKR 4 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 14 | 1 |  | RELAY | OP4GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 35
33072 | OP | 4GT | OP BKR 4 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 14 | 0 |  | RELAY | OP4GTRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 35
33118 | OP | 4LR | OP BKR 4 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 0 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP4LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 105
07421 | OP | T2HST1 | TX2 WINDING 1 TEMP | 4 | 23 |  |  | 0 |  |  | 1 | ANALOG | OPT2HST1ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 38
07651 | OP | P2 | OP TX2 ACCUMULATOR | 4 | 23 | [5 empty] | 7.2 | PULSE | OPP2PULSE | #N/A | 1 | #N/A
33166 | OP | 5 | OP BKR 5 | 4 | 23 | 1 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP5STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 66
33166 | OP | 5 | OP BKR 5 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 24 | 1 |  | RELAY | OP5RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 18
33166 | OP | 5 | OP BKR 5 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 24 | 0 |  | RELAY | OP5RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 18
33193 | OP | 5R | OP BKR 5 RECL | 4 | 23 | 1 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP5RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 67
33193 | OP | 5R | OP BKR 5 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 25 | 1 |  | RELAY | OP5RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 19
33193 | OP | 5R | OP BKR 5 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 25 | 0 |  | RELAY | OP5RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 19
33227 | OP | 5GT | OP BKR 5 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP5GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 68
33227 | OP | 5GT | OP BKR 5 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 26 | 1 |  | RELAY | OP5GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 20
33227 | OP | 5GT | OP BKR 5 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 26 | 0 |  | RELAY | OP5GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 20
33248 | OP | 5LR | OP BKR 5 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP5LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 69
33249 | OP | 6 | OP BKR 6 | 4 | 23 | 1 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP6STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 78
33249 | OP | 6 | OP BKR 6 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 28 | 1 |  | RELAY | OP6RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 23
33249 | OP | 6 | OP BKR 6 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 28 | 0 |  | RELAY | OP6RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 23
33335 | OP | 6R | OP BKR 6 RECL | 4 | 23 | 1 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP6RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 79
33335 | OP | 6R | OP BKR 6 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 29 | 1 |  | RELAY | OP6RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 24
33335 | OP | 6R | OP BKR 6 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 29 | 0 |  | RELAY | OP6RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 24
33392 | OP | 6GT | OP BKR 6 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP6GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 80
33392 | OP | 6GT | OP BKR 6 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 30 | 1 |  | RELAY | OP6GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 25
33392 | OP | 6GT | OP BKR 6 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 30 | 0 |  | RELAY | OP6GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 25
33398 | OP | 6LR | OP BKR 6 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP6LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 81
33405 | OP | 7 | OP BKR 7 | 4 | 23 | 1 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 90
33405 | OP | 7 | OP BKR 7 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 32 | 1 |  | RELAY | OP7RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 28
33405 | OP | 7 | OP BKR 7 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 32 | 0 |  | RELAY | OP7RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 28
33406 | OP | 7R | OP BKR 7 RECL | 4 | 23 | 1 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP7RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 91
33406 | OP | 7R | OP BKR 7 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 33 | 1 |  | RELAY | OP7RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 29
33406 | OP | 7R | OP BKR 7 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 33 | 0 |  | RELAY | OP7RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 29
33407 | OP | 7GT | OP BKR 7 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP7GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 92
33407 | OP | 7GT | OP BKR 7 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 34 | 1 |  | RELAY | OP7GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 30
33407 | OP | 7GT | OP BKR 7 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 34 | 0 |  | RELAY | OP7GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 30
33408 | OP | 7LR | OP BKR 7 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP7LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 93
33409 | OP | 8 | OP BKR 8 | 4 | 23 | 1 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP8STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 102
33409 | OP | 8 | OP BKR 8 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 36 | 1 |  | RELAY | OP8RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 33
33409 | OP | 8 | OP BKR 8 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 36 | 0 |  | RELAY | OP8RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 33
33419 | OP | 8R | OP BKR 8 RECL | 4 | 23 | 1 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP8RSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 103
33419 | OP | 8R | OP BKR 8 RECL OFF | 4 | 23 |  |  |  | 37 | 1 |  | RELAY | OP8RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 34
33419 | OP | 8R | OP BKR 8 RECL ON | 4 | 23 |  |  |  | 37 | 0 |  | RELAY | OP8RRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 34
33424 | OP | 8GT | OP BKR 8 GRND TRIP | 4 | 23 | 1 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP8GTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 104
33424 | OP | 8GT | OP BKR 8 GRND TRIP BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 38 | 1 |  | RELAY | OP8GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 35
33424 | OP | 8GT | OP BKR 8 GRND TRIP NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 38 | 0 |  | RELAY | OP8GTRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 35
33437 | OP | 8LR | OP BKR 8 LOCAL REMOTE SW | 4 | 23 | 1 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP8LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 105
07422 | OP | T2HST2 | TX2 WINDING 2 TEMP | 4 | 23 |  |  | 1 |  |  | 1 | ANALOG | OPT2HST2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 39
33441 | OP | 35C118 | OP BKR 1 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP35C118STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 131
33442 | OP | 35C119 | OP BKR 2 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP35C119STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 132
33444 | OP | 35C120 | OP BKR 3 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C120STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 133
33447 | OP | 35C121 | OP BKR 4 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C121STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 134
33449 | OP | 35C218 | OP BKR 5 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP35C218STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 135
33455 | OP | 35C219 | OP BKR 6 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP35C219STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 136
33502 | OP | 35C220 | OP BKR 7 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP35C220STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 137
33628 | OP | 35C221 | OP BKR 8 STATUS COMM | 4 | 23 | 2 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP35C221STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 138
33629 | OP | 35C223 | OP TX2 STAT/CNTRL COMM | 4 | 23 | 2 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C223STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 140
33634 | OP | 351SC1 | OP BKR 1 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 188
33635 | OP | 351SC2 | OP BKR 2 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 189
33636 | OP | 351SC3 | OP BKR 3 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC3STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 190
33643 | OP | 351SC4 | OP BKR 5 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC4STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 191
33644 | OP | 351SC5 | OP BKR 5 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC5STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 192
33645 | OP | 351SC6 | OP BKR 6 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 2 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC6STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 193
074223 | OP | T2HST3 | TX2 WINDING 3 TEMP | 4 | 23 |  |  | 2 |  |  | 1 | ANALOG | OPT2HST3ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 40
33646 | OP | 351SC7 | OP BKR 7 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 3 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 194
33647 | OP | 351SC8 | OP BKR 8 351 SELF CHECK | 4 | 23 | 3 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP351SC8STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 195
33648 | OP | 24T2SC | OP TX2 2411 FAIL | 4 | 23 | 3 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP24T2SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 188
33650 | OP | TX2TOT | OP TX2 HOT OIL TEMP | 4 | 23 | 3 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2TOTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 49
33651 | OP | TX2HS | OP TX2 HOT SPOT | 4 | 23 | 3 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2HSSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 50
33652 | OP | TX2LR | OP TX2 LOC REM SW | 4 | 23 | 3 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 51
33653 | OP | TX2K1 | OP TX2 VOLT CTRL K1 | 4 | 23 | 3 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2K1STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 52
33653 | OP | TX2K1 | OP TX2 VOLT CTRL K1 ON | 4 | 23 |  |  |  | 57 | 1 |  | RELAY | OPTX2K1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 9
33653 | OP | TX2K1 | OP TX2 VOLT CTRL K1 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 57 | 0 |  | RELAY | OPTX2K1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 9
33654 | OP | TX2K2 | OP TX2 VOLT CTRL K2 | 4 | 23 | 3 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2K2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 53
33654 | OP | TX2K2 | OP TX2 VOLT CTRL K2 ON | 4 | 23 |  |  |  | 58 | 1 |  | RELAY | OPTX2K2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 10
33654 | OP | TX2K2 | OP TX2 VOLT CTRL K2 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 58 | 0 |  | RELAY | OPTX2K2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 10
33655 | OP | TCA2 | OP TX2 AUTO/MAN | 4 | 23 | 3 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTCA2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 54
33655 | OP | TCA2 | OP TX2 AUTO/MAN MANUAL | 4 | 23 |  |  |  | 56 | 1 |  | RELAY | OPTCA2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 8
33655 | OP | TCA2 | OP TX2 AUTO/MAN AUTO | 4 | 23 |  |  |  | 56 | 0 |  | RELAY | OPTCA2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 8
33656 | OP | 2W12SC | OP TIE BKR 1 RELAY FAIL | 4 | 23 | 3 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 196
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI 2L21 | 4 | 23 | 3 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP2L21STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 64
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 1 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 0 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
33697 | OP | 2M24 | TX2 METER CT BYPASS SW | 4 | 23 | 3 | 11 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | OP2M24STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 65
33698 | OP | T2HIAL | OP TX2 CRIT HI TEMP | 4 | 23 | 3 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPT2HIALSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 56
38430 | OP | 2W12 | OP 2W12 TIE BKR 1 | 4 | 23 | 3 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 114
38430 | OP | 2W12 | 2W12 TIE BKR 1 | 4 | 23 | 3 | 13 |  | 76 | 1 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
38430 | OP | 2W12 | 2W12 TIE BKR 1 | 4 | 23 | 3 | 13 |  | 76 | 0 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
33700 | OP | 2W12LR | OP TIE BKR 1 LOC REM | 4 | 23 | 3 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12LRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 115
33701 | OP | 2W12BF | OP TIE BKR 1 BKR FAIL | 4 | 23 | 3 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP2W12BFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 116
07578 | OP | TX2A | OP TX2 A AMPS | 4 | 23 | 3 |  | 3 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX2AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 27
33657 | OP | LRS | OP SUB LOCAL/REMOTE SW | 4 | 23 | 4 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPLRSSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 193
33658 | OP | 86T2 | OP TX2 LOCKOUT REL | 4 | 23 | 4 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP86T2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 199
33660 | OP | 387SC2 | OP TX2 DIFF PROT FAIL | 4 | 23 | 4 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP387SC2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 175
33661 | OP | 501SC2 | OP TX2 OVERCURRENT FAIL | 4 | 23 | 4 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP501SC2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 176
33662 | OP | 21T2SC | OP TX2 2100 FAIL | 4 | 23 | 4 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP21T2SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 179
33663 | OP | MET2SC | OP TX2 735 METER FAIL | 4 | 23 | 4 | 5 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | OPMET2SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 180
33664 | OP | 86TCM2 | OP TX2 86T LCKOUT TCM | 4 | 23 | 4 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP86TCM2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 200
33665 | OP | 94TCM2 | OP TX2 94T TCM | 4 | 23 | 4 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP94TCM2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 205
33666 | OP | 35C206 | OP TX2 387E ALARM COM | 4 | 23 | 4 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C206STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 123
33668 | OP | BATTDC | OP BATT DC VOLT | 4 | 23 | 4 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPBATTDCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 218
35148 | OP | TX2DRD | OP TX2 DIFF PROT DISABLE | 4 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2DRDSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 198
30122 | OP | 25SC2 | OP TX2 STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 4 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 182
33676 | OP | 35C101 | OP BKR 1 CTRL COM | 4 | 23 | 4 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP35C101STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 114
33677 | OP | 35C102 | OP BKR 2 CTRL COM | 4 | 23 | 4 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP35C102STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 115
33678 | OP | 35C103 | OP BKR 3 CTRL COM | 4 | 23 | 4 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP35C103STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 116
07618 | OP | TX2B | OP TX2 B AMPS | 4 | 23 |  |  | 4 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX2BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 28
33679 | OP | 35C104 | OP BKR 4 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP35C104STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 117
33680 | OP | 35C201 | OP BKR 5 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP35C201STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 118
33681 | OP | 35C202 | OP BKR 6 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C202STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 119
33684 | OP | 35C203 | OP BKR 7 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C203STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 120
33685 | OP | 35C204 | OP BKR 8 CTRL COM | 4 | 23 | 5 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP35C204STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 121
30123 | OP | 25SC11 | OP MOSW STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 5 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC11STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 182
34794 | OP | 1POT | BKR 1 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP1POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 73
34795 | OP | 2POT | BKR 2 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP2POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 85
34796 | OP | 3POT | BKR 3 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP3POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 97
34797 | OP | 4POT | BKR 4 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP4POTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 109
34798 | OP | 5POT | BKR 5 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP5POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 73
34799 | OP | 6POT | BKR 6 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP6POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 85
34800 | OP | 7POT | BKR 7 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP7POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 97
34801 | OP | 8POT | BKR 8 LOSS OF POT FOR UF | 4 | 23 | 5 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP8POTSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 109
36567 | OP | MET2CP | OP TX2 METERING COM | 4 | 23 | 5 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OPMET2CPSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 125
07619 | OP | TX2C | OP TX2 B AMPS | 4 | 23 |  |  | 5 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX2CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 29
33687 | OP | MSB | OP MOSW BLOCKING REL | 4 | 23 | 6 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPMSBSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 241
33687 | OP | MSB | OP MOSW BLOCKING REL BLOCKED | 4 | 23 |  |  |  | 60 | 1 |  | RELAY | OPMSBRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 38
33687 | OP | MSB | OP MOSW BLOCKING REL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 60 | 0 |  | RELAY | OPMSBRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 38
33688 | OP | S629 | ORANGE PARK MOSW S629 | 4 | 23 | 6 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPS629STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 221
33688 | OP | S629_1 | ORANGE PARK MOSW S629 | 4 | 23 | 6 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPS629_1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 222
33688 | OP | S629 | ORANGE PARK MOSW S629 OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 61 | 1 |  | RELAY | OPS629RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 39
33688 | OP | S629 | ORANGE PARK MOSW S629 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 61 | 0 |  | RELAY | OPS629RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 39
33689 | OP | S635 | ORANGE PARK MOSW S635 | 4 | 23 | 6 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPS635STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 226
33689 | OP | S635_1 | ORANGE PARK MOSW S635 | 4 | 23 | 6 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPS635_1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 227
33689 | OP | S635 | ORANGE PARK MOSW S635 OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 62 | 1 |  | RELAY | OPS635RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 40
33689 | OP | S635 | ORANGE PARK MOSW S635 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 62 | 0 |  | RELAY | OPS635RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 40
33690 | OP | S629AL | S629 LRS/SYS & LOSS DC | 4 | 23 | 6 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPS629ALSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 223
33691 | OP | S635AL | OP S635 LRS/SYSTEM FAIL | 4 | 23 | 6 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPS635ALSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 224
33702 | OP | 35C211 | OP TX2 2411 ALARMS COM | 4 | 23 | 6 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP35C211STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 128
33703 | OP | 35C228 | OP TX2 2411 FUTURE COM | 4 | 23 | 6 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C228STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 145
33695 | OP | 35C127 | OP MOSW STA/CTRL COM | 4 | 23 | 6 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP35C127STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 140
34789 | OP | 1UF | OP BKR 1 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP1UFSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 70
34790 | OP | 2UF | OP BKR 2 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP2UFSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 82
34791 | OP | 6UF | OP BKR 6 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP6UFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 82
34792 | OP | 7UF | OP BKR 7 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP7UFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 94
34793 | OP | 8UF | OP BKR 8 UNDER FREQ TRIP | 4 | 23 | 6 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP8UFSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 106
07620 | OP | TX2W | OP TX2 WATTS | 4 | 23 |  |  | 6 |  |  | 48 | ANALOG | OPTX2WANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 31
36479 | OP | 4HL | BKR 4 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 7 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP4HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 108
36479 | OP | 4HL | BKR 4 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 15 | 1 |  | RELAY | OP4HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 36
36479 | OP | 4HL | BKR 4 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 15 | 0 |  | RELAY | OP4HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 36
36612 | OP | 5HL | BKR 5 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 7 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP5HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 72
36612 | OP | 5HL | BKR 5 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 27 | 1 |  | RELAY | OP5HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 21
36612 | OP | 5HL | BKR 5 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 27 | 0 |  | RELAY | OP5HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 21
36613 | OP | 6HL | BKR 6 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 7 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP6HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 84
36613 | OP | 6HL | BKR 6 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 31 | 1 |  | RELAY | OP6HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 26
36613 | OP | 6HL | BKR 6 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 31 | 0 |  | RELAY | OP6HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 26
36778 | OP | 79LO1 | ORANGE PARK BKR 1 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 74
36779 | OP | 79LO2 | ORANGE PARK BKR 2 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 86
36780 | OP | 79LO3 | ORANGE PARK BKR 3 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO3STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 98
36781 | OP | 79LO4 | ORANGE PARK BKR 4 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO4STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 110
36782 | OP | 79LO5 | ORANGE PARK BKR 5 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO5STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 74
36783 | OP | 79LO6 | ORANGE PARK BKR 6 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO6STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 86
36784 | OP | 79LO7 | ORANGE PARK BKR 7 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 98
36785 | OP | 79LO8 | ORANGE PARK BKR 8 LOCKOUT | 4 | 23 | 7 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP79LO8STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 110
36885 | OP | S635DC | OP S635 LOSS OF DC | 4 | 23 | 7 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPS635DCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 228
38134 | OP | 35C216 | OP TX2 3530 TO RTU COM | 4 | 23 | 7 | 13 |  |  |  | REV 4MAT | STATUS | OP35C216STATUS | #N/A | 1 | #N/A
38135 | OP | 2407SC | CLOCK SELF CHECK | 4 | 23 | 7 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP2407SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 177
30560 | OP | MTXAC | MOBIL TX LOSS OF AC | 4 | 23 | 8 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPMTXACSTATUS | #N/A | 1 | #N/A
30001 | OP | MTXTOT | MOBILE TX HOT OIL TEMP | 4 | 23 | 8 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPMTXTOTSTATUS | #N/A | 1 | #N/A
30681 | OP | MTXSC | MOBIL TX SELF CK | 4 | 23 | 8 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OPMTXSCSTATUS | #N/A | 1 | #N/A
38264 | OP | 1HL | BKR 1 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP1HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 72
38264 | OP | 1HL | BKR 1 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 3 | 1 |  | RELAY | OP1HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 21
38264 | OP | 1HL | BKR 1 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 3 | 0 |  | RELAY | OP1HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 21
38265 | OP | 2HL | BKR 2 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 84
38265 | OP | 2HL | BKR 2 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 7 | 1 |  | RELAY | OP2HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 26
38265 | OP | 2HL | BKR 2 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 7 | 0 |  | RELAY | OP2HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 26
38266 | OP | 3HL | BKR 3 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP3HLSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 96
38266 | OP | 3HL | BKR 3 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 11 | 1 |  | RELAY | OP3HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 31
38266 | OP | 3HL | BKR 3 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 11 | 0 |  | RELAY | OP3HLRELAY | 172.18.3.81 | 1 | 31
38267 | OP | 7HL | BKR 7 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP7HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 96
38267 | OP | 7HL | BKR 7 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 35 | 1 |  | RELAY | OP7HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 31
38267 | OP | 7HL | BKR 7 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 35 | 0 |  | RELAY | OP7HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 31
38268 | OP | 8HL | BKR 8 HOT LINE NON-RECL | 4 | 23 | 8 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP8HLSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 108
38268 | OP | 8HL | BKR 8 HOT LINE NON-RECL ENABLED | 4 | 23 |  |  |  | 39 | 1 |  | RELAY | OP8HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 36
38268 | OP | 8HL | BKR 8 HOT LINE NON-RECL NORMAL | 4 | 23 |  |  |  | 39 | 0 |  | RELAY | OP8HLRELAY | 172.18.3.82 | 1 | 36
07622 | OP | 1A | OP BKR 1 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 8 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP1AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 46
07623 | OP | 1B | OP BKR 1 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 9 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP1BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 47
07624 | OP | 1C | OP BKR 1 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 10 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP1CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 48
07625 | OP | 2A | OP BKR 2 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 11 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP2AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 52
07626 | OP | 2B | OP BKR 2 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 12 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP2BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 53
07628 | OP | 2C | OP BKR 2 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 13 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP2CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 54
07629 | OP | 3A | OP BKR 3 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 14 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP3AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 58
07630 | OP | 3B | OP BKR 3 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 15 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP3BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 59
07631 | OP | 3C | OP BKR 3 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 16 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP3CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 60
07632 | OP | 4A | OP BKR 4 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 17 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP4AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 64
07633 | OP | 4B | OP BKR 4 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 18 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP4BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 65
07634 | OP | 4C | OP BKR 4 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 19 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP4CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 66
07635 | OP | 5A | OP BKR 5 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 20 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP5AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 46
07636 | OP | 5B | OP BKR 5 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 21 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP5BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 47
07637 | OP | 5C | OP BKR 5 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 22 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP5CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 48
07638 | OP | 6A | OP BKR 6 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP6AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 52
07639 | OP | 6B | OP BKR 6 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 24 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP6BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 53
07640 | OP | 6C | OP BKR 6 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 25 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP6CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 54
07641 | OP | 7A | OP BKR 7 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 26 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP7AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 58
07642 | OP | 7B | OP BKR 7 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 27 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP7BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 59
07643 | OP | 7C | OP BKR 7 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 28 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP7CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 60
07644 | OP | 8A | OP BKR 8 A AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 29 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP8AANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 64
07645 | OP | 8B | OP BKR 8 B AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 30 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP8BANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 65
07646 | OP | 8C | OP BKR 8 C AMPS BKR TRIP | 4 | 23 |  |  | 31 |  |  | 0.58622 | ANALOG | OP8CANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 66
05743 | OP | DCV | OP DC VOLTS | 4 | 23 |  |  | 32 |  |  | 0.073278 | ANALOG | OPDCVANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 70
07648 | OP | TX2TMP | OP TX2 TANK OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 33 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX2TMPANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 41
07649 | OP | TX2ABT | OP TX2 AMBIENT TEMP | 4 | 23 |  |  | 34 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX2ABTANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 43
07650 | OP | LTC2 | OP LTC2 TAP POS | 4 | 23 |  |  | 35 |  |  | 0.0078 | ANALOG | OPLTC2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 21
07652 | OP | RAV2 | OP TX2 REG A VOLTS | 4 | 23 |  |  | 36 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRAV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 24
07653 | OP | RBV2 | OP TX2 REG B VOLTS | 4 | 23 |  |  | 37 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRBV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 25
07654 | OP | RCV2 | OP TX2 REG C VOLTS | 4 | 23 |  |  | 38 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRCV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 26
06410 | OP | PF2M | OP TX2 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 39 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPPF2MANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 34
06411 | OP | TX2FRQ | OP TX2 FREQUENCY | 4 | 23 |  |  | 40 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPTX2FRQANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 35
06412 | OP | KVA2M | OP TX2 KVA METER | 4 | 23 |  |  | 41 |  |  | 48 | ANALOG | OPKVA2MANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 30
06413 | OP | MV2 | OP TX2 VARS LAG | 4 | 23 |  |  | 42 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 33
06414 | OP | MV2- | OP TX2 VARS LEAD | 4 | 23 |  |  | 43 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV2-ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 32
05331 | OP | TC2TMP | OP TX2 LTC OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 44 |  |  | 1 | ANALOG | OPTC2TMPANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 42
05332 | OP | KWPHR2 | OP TX2 KW PREV HR | 4 | 23 |  |  | 45 |  |  | 144 | ANALOG | OPKWPHR2ANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 36
08069 | OP | 1KW | OP FDR 1 WATTS | 4 | 23 |  |  | 48 |  |  | 10 | ANALOG | OP1KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 49
08070 | OP | 2KW | OP FDR 2 WATTS | 4 | 23 |  |  | 49 |  |  | 10 | ANALOG | OP2KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 55
08071 | OP | 3KW | OP FDR 3 WATTS | 4 | 23 |  |  | 50 |  |  | 10 | ANALOG | OP3KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 61
08072 | OP | 4KW | OP FDR 4 WATTS | 4 | 23 |  |  | 51 |  |  | 10 | ANALOG | OP4KWANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 67
08073 | OP | 5KW | OP FDR 5 WATTS | 4 | 23 |  |  | 52 |  |  | 10 | ANALOG | OP5KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 49
08074 | OP | 6KW | OP FDR 6 WATTS | 4 | 23 |  |  | 53 |  |  | 10 | ANALOG | OP6KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 55
08075 | OP | 7KW | OP FDR 7 WATTS | 4 | 23 |  |  | 54 |  |  | 10 | ANALOG | OP7KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 61
08076 | OP | 8KW | OP FDR 8 WATTS | 4 | 23 |  |  | 55 |  |  | 10 | ANALOG | OP8KWANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 67
08436 | OP | 1PF | OP FDR 1 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 56 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP1PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 51
08437 | OP | 2PF | OP FDR 2 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 57 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP2PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 57
08438 | OP | 3PF | OP FDR 3 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 58 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP3PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 63
08439 | OP | 4PF | OP FDR 4 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 59 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP4PFANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 69
08440 | OP | 5PF | OP FDR 5 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 60 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP5PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 51
08441 | OP | 6PF | OP FDR 6 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 61 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP6PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 57
08442 | OP | 7PF | OP FDR 7 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 62 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP7PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 63
08443 | OP | 8PF | OP FDR 8 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 63 |  |  | 0.1 | ANALOG | OP8PFANALOG | 172.18.3.82 | 1 | 69
33692 | OP | TC2 | OP LOAD TAP CHANGER RAISE | 4 | 23 |  |  |  | 59 | 1 |  | RELAY | OPTC2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 11
33692 | OP | TC2 | OP LOAD TAP CHANGER LOWER | 4 | 23 |  |  |  | 59 | 0 |  | RELAY | OPTC2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 11
30381 | OP | W6280 | OP TX2 W6280 HS BKR POS | 4 | 23 | 13 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OPW6280STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 0
30381 | OP | W6280 | W6280 TX2 HS BKR OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 88 | 1 |  | RELAY | OPW6280RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 0
30381 | OP | W6280 | W6280 TX2 HS BKR CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 88 | 0 |  | RELAY | OPW6280RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 0
31235 | OP | 6280LP | OP BKR LO SF6 GAS | 4 | 23 | 13 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP6280LPSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 1
31236 | OP | 6280LG | OP BKR LO SF6 CUTOUT | 4 | 23 | 14 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP6280LGSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 2
31237 | OP | 6282S | OP HS BKR 1 BYPASS POS | 4 | 23 | 14 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP6282SSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 21
31238 | OP | 35C207 | OP TX2 501 ALARM COM | 4 | 23 | 14 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C207STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 124
31239 | OP | 35C224 | OP HS 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 14 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C224STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 141
31805 | OP | 2X12 | OP 2X12 TRANSFER BUS TIE | 4 | 23 | 14 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2X12STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 62
31240 | OP | 35T1SC | OP TX1 3530 FAIL | 4 | 23 | 14 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP35T1SCSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 173
31253 | OP | 25SC4 | OP HS STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 14 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC4STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 183
35882 | OP | T2F1AC | OP TX2 STG1 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 8 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPT2F1ACSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 31
38436 | OP | T2F2AC | OP TX2 STG2 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 8 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPT2F2ACSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 32
38437 | OP | TX2NHI | OP TX2 TANK NITRO HI PRS | 4 | 23 | 8 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2NHISTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 33
38438 | OP | TX2NLO | OP TX2 TANK NITRO LO PRS | 4 | 23 | 8 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2NLOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 34
38439 | OP | T2NCLO | OP TX2 NITRO CYL LO PRS | 4 | 23 | 8 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPT2NCLOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 35
38440 | OP | T2PR | OP TX2 TANK PRS RELIEF | 4 | 23 | 8 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OPT2PRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 36
38441 | OP | T2SP | OP TX2 TANK SUDDEN PRS | 4 | 23 | 8 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OPT2SPSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 37
38442 | OP | TX2LO | OP TX2 TANK LO OIL | 4 | 23 | 8 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2LOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 38
38443 | OP | TX2CLO | OP TX2 TANK CRIT LO OIL | 4 | 23 | 9 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPTX2CLOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 39
38444 | OP | LTC2LO | OP LTC2 TANK LO OIL | 4 | 23 | 9 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPLTC2LOSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 41
38445 | OP | TC2PWR | OP LTC2 LOSS OF POWER | 4 | 23 | 9 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OPTC2PWRSTATUS | 172.18.3.82 | 1 | 42
38446 | OP | TCP2 | OP LTC2 OFF TAP | 4 | 23 | 9 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OPTCP2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 43
38447 | OP | LTCMT2 | OP LTC2 MOTOR HI TEMP | 4 | 23 | 9 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPLTCMT2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 44
38448 | OP | TCPR2 | OP LTC2 PRS RELIEF | 4 | 23 | 9 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPTCPR2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 45
38449 | OP | 86X2 | OP LTC2 LCKOUT BLKS LTC | 4 | 23 | 9 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OP86X2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 46
38450 | OP | T2FAN1 | OP TX2 STG 1 FANS ON/OFF | 4 | 23 | 9 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPT2FAN1STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 47
38450 | OP | T2FAN1 | OP TX2 STG1 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 74 | 1 |  | RELAY | OPT2FAN1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 6
38450 | OP | T2FAN1 | OP TX2 STG1 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 74 | 0 |  | RELAY | OPT2FAN1RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 6
38451 | OP | T2FAN2 | OP TX2 STG2 FANS ON/OFF | 4 | 23 | 9 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPT2FAN2STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 48
38451 | OP | T2FAN2 | OP TX2 STG2 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 75 | 1 |  | RELAY | OPT2FAN2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 7
38451 | OP | T2FAN2 | OP TX2 STG2 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 75 | 0 |  | RELAY | OPT2FAN2RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 7
38452 | OP | 35C209 | OP 2100-2 ALARM COM 9 | 4 | 23 | 9 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP35C209STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 126
38453 | OP | 35C210 | OP 2100-2 ALARM COM 10 | 4 | 23 | 9 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP35C210STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 127
38454 | OP | 35C205 | OP 2W12 CTRL COM | 4 | 23 | 9 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP35C205STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 122
38455 | OP | 35C222 | OP 2W12 STA COM | 4 | 23 | 9 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP35C222STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 139
31806 | OP | 35C225 | OP LS 2505 STA CTRL COM | 4 | 23 | 9 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP35C225STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 142
38456 | OP | 25SC7 | OP LS STA CTRL FAIL | 4 | 23 | 9 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC7STATUS | 172.18.3.82 | 1 | 184
38430 | OP | 2W12 | OP 2W12 TIE BKR 1 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 76 | 1 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
38430 | OP | 2W12 | OP 2W12 TIE BKR 1 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 76 | 0 |  | RELAY | OP2W12RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 38
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI 2L21 TRIP | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 1 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
33696 | OP | 2L21 | OP TX2 LBI 2L21 CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 77 | 0 |  | RELAY | OP2L21RELAY | 172.18.3.82 | 1 | 17
34171 | OP | W6276 | OP TX1 W6276 HS BKR POS | 4 | 23 | 10 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPW6276STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 0
34171 | OP | W6276 | W6276 TX1 HS BKR OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 80 | 1 |  | RELAY | OPW6276RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 0
34171 | OP | W6276 | W6276 TX1 HS BKR CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 80 | 0 |  | RELAY | OPW6276RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 0
38561 | OP | 6276LP | OP BKR LO SF6 GAS | 4 | 23 | 10 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP6276LPSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 1
38562 | OP | 6276LG | OP BKR LO SF6 CUTOUT | 4 | 23 | 10 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP6276LGSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 2
33951 | OP | 6278S | OP HS BKR 1 BYPASS POS | 4 | 23 | 10 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP6278SSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 21
38563 | OP | M6283 | OP HS MOBILE TX DISC SW | 4 | 23 | 10 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPM6283STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 30
38564 | OP | T1F1AC | OP TX1 STG1 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 10 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPT1F1ACSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 31
38565 | OP | T1F2AC | OP TX1 STG2 FANS LOSS AC | 4 | 23 | 10 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPT1F2ACSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 32
38566 | OP | TX1NHI | OP TX1 TANK NITRO HI PRS | 4 | 23 | 10 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1NHISTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 33
38567 | OP | TX1NLO | OP TX1 TANK NITRO LO PRS | 4 | 23 | 10 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1NLOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 34
38568 | OP | T1NCLO | OP TX1 NITRO CYL LO PRS | 4 | 23 | 10 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPT1NCLOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 35
38569 | OP | T1PR | OP TX1 TANK PRS RELIEF | 4 | 23 | 10 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OPT1PRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 36
38570 | OP | T1SP | OP TX1 TANK SUDDEN PRS | 4 | 23 | 10 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPT1SPSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 37
38571 | OP | TX1LO | OP TX1 TANK LO OIL | 4 | 23 | 10 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1LOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 38
38572 | OP | TX1CLO | OP TX1 TANK CRIT LO OIL | 4 | 23 | 10 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1CLOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 39
38573 | OP | LTC1LO | OP LTC1 TANK LO OIL | 4 | 23 | 10 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OPLTC1LOSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 41
38574 | OP | TC1PWR | OP LTC1 LOSS OF POWER | 4 | 23 | 10 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OPTC1PWRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 42
37575 | OP | TCP1 | OP LTC1 OFF TAP | 4 | 23 | 11 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPTCP1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 43
38576 | OP | LTCMT1 | OP LTC1 MOTOR HI TEMP | 4 | 23 | 11 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OPLTCMT1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 44
38577 | OP | TCPR1 | OP LTC1 PRS RELIEF | 4 | 23 | 11 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OPTCPR1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 45
38578 | OP | 86X1 | OP LTC1 LCKOUT BLKS LTC | 4 | 23 | 11 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP86X1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 46
38579 | OP | T1FAN1 | OP TX1 STG1 FANS | 4 | 23 | 11 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OPT1FAN1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 47
38579 | OP | T1FAN1 | TX1 STAGE1 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 81 | 1 |  | RELAY | OPT1FAN1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 6
38579 | OP | T1FAN1 | TX1 STAGE1 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 81 | 0 |  | RELAY | OPT1FAN1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 6
38580 | OP | T1FAN2 | OP TX1 STG2 FANS | 4 | 23 | 11 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OPT1FAN2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 48
38580 | OP | T1FAN2 | TX1 STAGE2 FANS ON | 4 | 23 |  |  |  | 82 | 1 |  | RELAY | OPT1FAN2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 7
38580 | OP | T1FAN2 | TX1 STAGE2 FANS OFF | 4 | 23 |  |  |  | 82 | 0 |  | RELAY | OPT1FAN2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 7
38581 | OP | TX1TOT | OP TX1 HOT OIL TEMP | 4 | 23 | 11 | 6 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1TOTSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 49
38582 | OP | TX1HS | OP TX1 HOT SPOT | 4 | 23 | 11 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1HSSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 50
38583 | OP | TX1LR | OP TX1 LOC/REM SW | 4 | 23 | 11 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1LRSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 51
38584 | OP | TX1K1 | OP TX1 VOLT CTRL K1 | 4 | 23 | 11 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1K1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 52
38584 | OP | TX1K1 | TX1 VOLT CTRL K1 ON | 4 | 23 |  |  |  | 84 | 1 |  | RELAY | OPTX1K1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 9
38584 | OP | TX1K1 | TX1 VOLT CTRL K1 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 84 | 0 |  | RELAY | OPTX1K1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 9
38585 | OP | TX1K2 | OP TX1 VOLT CTRL K2 | 4 | 23 | 11 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1K2STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 53
38585 | OP | TX1K2 | TX1 VOLT CTRL K2 ON | 4 | 23 |  |  |  | 85 | 1 |  | RELAY | OPTX1K2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 10
38585 | OP | TX1K2 | TX1 VOLT CTRL K2 OFF | 4 | 23 |  |  |  | 85 | 0 |  | RELAY | OPTX1K2RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 10
38586 | OP | TCA1 | OP LTC1 AUTO/MAN | 4 | 23 | 11 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OPTCA1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 54
38586 | OP | TCA1 | LTC1 MANUAL | 4 | 23 |  |  |  | 83 | 1 |  | RELAY | OPTCA1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 8
38586 | OP | TCA1 | LTC1 AUTO | 4 | 23 |  |  |  | 83 | 0 |  | RELAY | OPTCA1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 8
38567 | OP | TC1 | OP LTC1 RAISE | 4 | 23 |  |  |  | 86 | 1 |  | RELAY | OPTC1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 11
38567 | OP | TC1 | OP LTC1 LOWER | 4 | 23 |  |  |  | 86 | 0 |  | RELAY | OPTC1RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 11
38588 | OP | T1HIAL | OP TX1 CRIT HI TEMP | 4 | 23 | 11 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OPT1HIALSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 56
38433 | OP | 2L11 | OP 2L11 TX1 LBI | 4 | 23 | 11 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP2L11STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 64
38433 | OP | 2L11 | 2L11 TX1 LBI OPEN | 4 | 23 |  |  |  | 87 | 1 |  | RELAY | OP2L11RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 17
38433 | OP | 2L11 | 2L11 TX1 LBI CLOSE | 4 | 23 |  |  |  | 87 | 0 |  | RELAY | OP2L11RELAY | 172.18.3.81 | 1 | 17
38589 | OP | 35C106 | OP TX1 387E ALARM COM | 4 | 23 | 11 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP35C106STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 119
38590 | OP | 35C107 | OP TX1 501 ALARM COM | 4 | 23 | 11 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP35C107STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 120
38591 | OP | MET1CP | OP TX1 METERING COM | 4 | 23 | 12 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OPMET1CPSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 121
38592 | OP | 35C109 | OP 2100-1 ALARM COM 9 | 4 | 23 | 12 | 1 |  |  |  |  | STATUS | OP35C109STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 122
38593 | OP | 35C110 | OP 2100-1 ALARM COM 10 | 4 | 23 | 12 | 2 |  |  |  |  | STATUS | OP35C110STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 123
38594 | OP | 35C111 | OP TX1 2411 ALARMS COM | 4 | 23 | 12 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP35C111STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 124
38595 | OP | 2M14 | TX1 METER CT BYPASS SW | 4 | 23 | 12 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP2M14STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 63
38596 | OP | 35C123 | OP TX1 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 12 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OP35C123STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 136
38597 | OP | 35C124 | OP HS 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 12 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP35C124STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 137
38598 | OP | 35C125 | OP LS 2505 STA/CTRL COM | 4 | 23 | 12 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP35C125STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 138
38599 | OP | 35C128 | OP TX1 2411 FUTURE COM | 4 | 23 | 12 | 12 |  |  |  |  | STATUS | OP35C128STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 141
38600 | OP | 35T2SC | OP TX2 3530 FAIL | 4 | 23 | 12 | 13 |  |  |  |  | STATUS | OP35T2SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 169
38601 | OP | 387SC1 | OP TX1 DIFF PROT FAIL | 4 | 23 | 12 | 14 |  |  |  |  | STATUS | OP387SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 171
38602 | OP | 501SC1 | OP TX1 OVERCURRENT FAIL | 4 | 23 | 12 | 15 |  |  |  |  | STATUS | OP501SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 172
38603 | OP | 21T1SC | OP TX1 2100 FAIL | 4 | 23 | 13 | 0 |  |  |  |  | STATUS | OP21T1SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 175
38604 | OP | MET1SC | OP TX1 735 METER FAIL | 4 | 23 | 13 | 1 |  |  |  | REV4MAT | STATUS | OPMET1SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 176
38605 | OP | 25SC1 | OP TX1 STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 13 | 3 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 178
38606 | OP | 25SC5 | OP HS STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 13 | 4 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC5STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 179
38607 | OP | 25SC8 | OP LS STA/CTRL FAIL | 4 | 23 | 13 | 5 |  |  |  |  | STATUS | OP25SC8STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 180
38608 | OP | 24T1SC | OP TX1 2411 FAIL | 4 | 23 | 13 | 7 |  |  |  |  | STATUS | OP24T1SCSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 184
38609 | OP | TX1DRD | OP TX1 DIFF PROT DISABLE | 4 | 23 | 13 | 8 |  |  |  |  | STATUS | OPTX1DRDSTATUS | 172.18.3.81 | 1 | 194
38610 | OP | 86T1 | OP TX1 86T LCKOUT | 4 | 23 | 13 | 9 |  |  |  |  | STATUS | OP86T1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 195
38611 | OP | 86TCM1 | OP TX1 86T LCKOUT TCM | 4 | 23 | 13 | 10 |  |  |  |  | STATUS | OP86TCM1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 196
38612 | OP | 94TCM1 | OP TX1 94T TCM | 4 | 23 | 13 | 11 |  |  |  |  | STATUS | OP94TCM1STATUS | 172.18.3.81 | 1 | 201
38613 | OP | 35C116 | OP TX1 3530 TO RTU COM | 4 | 23 | 13 | 13 |  |  |  | REV4MAT | STATUS | OP35C116STATUS | #N/A | 1 | #N/A
09331 | OP | LTC1 | OP LTC1 TAP POS | 4 | 23 |  |  | 65 |  |  | 0.0078 | ANALOG | OPLTC1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 21
09332 | OP | RAV1 | OP TX1 REG A VOLTS | 4 | 23 |  |  | 66 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRAV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 24
09333 | OP | RBV1 | OP TX1 REG B VOLTS | 4 | 23 |  |  | 67 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRBV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 25
09334 | OP | RCV1 | OP TX1 REG C VOLTS | 4 | 23 |  |  | 68 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPRCV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 26
09335 | OP | TX1A | OP TX1 LS A AMPS | 4 | 23 |  |  | 69 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX1AANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 27
09359 | OP | TX1B | OP TX1 LS B AMPS | 4 | 23 |  |  | 70 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX1BANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 28
09360 | OP | TX1C | OP TX1 LS C AMPS | 4 | 23 |  |  | 71 |  |  | 2.4 | ANALOG | OPTX1CANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 29
09361 | OP | KVA1M | OP TX1 KVA METER | 4 | 23 |  |  | 72 |  |  | 48 | ANALOG | OPKVA1MANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 30
09362 | OP | TX1W | OP TX1 WATTS | 4 | 23 |  |  | 73 |  |  | 48 | ANALOG | OPTX1WANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 31
09363 | OP | MV1 | OP TX1 VARS LAG | 4 | 23 |  |  | 74 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 33
09364 | OP | MV1- | OP TX1 VARS LEAD | 4 | 23 |  |  | 75 |  |  | 48 | ANALOG | OPMV1-ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 32
09365 | OP | PF1M | OP TX1 POWER FACTOR | 4 | 23 |  |  | 76 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPPF1MANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 34
09366 | OP | TX1FRQ | OP TX1 FREQUENCY | 4 | 23 |  |  | 77 |  |  | 0.1 | ANALOG | OPTX1FRQANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 35
09367 | OP | KWPHR1 | OP TX1 KW PREV HR | 4 | 23 |  |  | 78 |  |  | 144 | ANALOG | OPKWPHR1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 36
09368 | OP | P1 | OP PULSE ACCUMULATOR 1 | 4 | 23 |  |  | 3 |  |  | 7.2 | PULSE | OPP1PULSE | #N/A | 1 | #N/A
09369 | OP | T1HST1 | OP TX1 WINDING 1 TEMP | 4 | 23 |  |  | 79 |  |  | 1 | ANALOG | OPT1HST1ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 38
09370 | OP | T1HST2 | OP TX1 WINDING 2 TEMP | 4 | 23 |  |  | 80 |  |  | 1 | ANALOG | OPT1HST2ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 39
09371 | OP | T1HST3 | OP TX1 WINDING 3 TEMP | 4 | 23 |  |  | 81 |  |  | 1 | ANALOG | OPT1HST3ANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 40
09372 | OP | TX1TMP | OP TX1 TANK OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 82 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX1TMPANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 41
09373 | OP | TC1TMP | OP LTC1 OIL TEMP | 4 | 23 |  |  | 83 |  |  | 1 | ANALOG | OPTC1TMPANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 42
09374 | OP | TX1ABT | OP TX1 AMBIENT TEMP | 4 | 23 |  |  | 84 |  |  | 1 | ANALOG | OPTX1ABTANALOG | 172.18.3.81 | 1 | 43

## RTAC export
Tag Name | HELPER COLUMN | POINT NAME | Point Number (RTU) | IP Address | type | BackCheck
QEIA_DNP._K6132 | DBK6132STATUS | K6132 | 0 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6133S | DB6133SSTATUS | 6133S | 21 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1F1AC | DBT1F1ACSTATUS | T1F1AC | 31 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1F2AC | DBT1F2ACSTATUS | T1F2AC | 32 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1NHI | DBTX1NHISTATUS | TX1NHI | 33 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1NLO | DBTX1NLOSTATUS | TX1NLO | 34 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1NCLO | DBT1NCLOSTATUS | T1NCLO | 35 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1PR | DBT1PRSTATUS | T1PR | 36 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1LO | DBTX1LOSTATUS | TX1LO | 38 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1HI | DBTX1HISTATUS | TX1HI | 39 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1CPWR | DBT1CPWRSTATUS | T1CPWR | 40 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTC1LO | DBLTC1LOSTATUS | LTC1LO | 41 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TC1PWR | DBTC1PWRSTATUS | TC1PWR | 42 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCP1 | DBTCP1STATUS | TCP1 | 43 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTCMT1 | DBLTCMT1STATUS | LTCMT1 | 44 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCPR1 | DBTCPR1STATUS | TCPR1 | 45 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86X1 | DB86X1STATUS | 86X1 | 46 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1FAN1 | DBT1FAN1STATUS | T1FAN1 | 47 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1FAN2 | DBT1FAN2STATUS | T1FAN2 | 48 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1TOT | DBTX1TOTSTATUS | TX1TOT | 49 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1HS | DBTX1HSSTATUS | TX1HS | 50 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1LR | DBTX1LRSTATUS | TX1LR | 51 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1K1 | DBTX1K1STATUS | TX1K1 | 52 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1K2 | DBTX1K2STATUS | TX1K2 | 53 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCA1 | DBTCA1STATUS | TCA1 | 54 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T1HIAL | DBT1HIALSTATUS | T1HIAL | 56 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S3781 | DBS3781STATUS | S3781 | 64 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1 | DB1STATUS | 1 | 66 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1R | DB1RSTATUS | 1R | 67 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1GT | DB1GTSTATUS | 1GT | 68 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1LR | DB1LRSTATUS | 1LR | 69 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1UF | DB1UFSTATUS | 1UF | 70 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1HL | DB1HLSTATUS | 1HL | 72 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._1POT | DB1POTSTATUS | 1POT | 73 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO1 | DB79LO1STATUS | 79LO1 | 74 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2 | DB2STATUS | 2 | 78 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2R | DB2RSTATUS | 2R | 79 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2GT | DB2GTSTATUS | 2GT | 80 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2HL | DB2HLSTATUS | 2HL | 81 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2POT | DB2POTSTATUS | 2POT | 82 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO2 | DB79LO2STATUS | 79LO2 | 80 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2LR | DB2LRSTATUS | 2LR | 81 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2UF | DB2UFSTATUS | 2UF | 82 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2HL | DB2HLSTATUS | 2HL | 84 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2POT | DB2POTSTATUS | 2POT | 85 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO2 | DB79LO2STATUS | 79LO2 | 86 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3 | DB3STATUS | 3 | 90 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3R | DB3RSTATUS | 3R | 91 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3GT | DB3GTSTATUS | 3GT | 92 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3LR | DB3LRSTATUS | 3LR | 93 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3UF | DB3UFSTATUS | 3UF | 94 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3HL | DB3HLSTATUS | 3HL | 96 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3POT | DB3POTSTATUS | 3POT | 97 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO3 | DB79LO3STATUS | 79LO3 | 98 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C101 | DB35C101STATUS | 35C101 | 114 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C102 | DB35C102STATUS | 35C102 | 115 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C103 | DB35C103STATUS | 35C103 | 116 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C106 | DB35C106STATUS | 35C106 | 119 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET1CP | DBMET1CPSTATUS | MET1CP | 121 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C109 | DB35C109STATUS | 35C109 | 122 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C110 | DB35C110STATUS | 35C110 | 123 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C111 | DB35C111STATUS | 35C111 | 124 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C118 | DB35C118STATUS | 35C118 | 131 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C119 | DB35C119STATUS | 35C119 | 132 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C120 | DB35C120STATUS | 35C120 | 133 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C123 | DB35C123STATUS | 35C123 | 136 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C125 | DB35C125STATUS | 35C125 | 138 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C127 | DB35C127STATUS | 35C127 | 140 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C128 | DB35C128STATUS | 35C128 | 141 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35T1SC | DB35T1SCSTATUS | 35T1SC | 170 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._387SC1 | DB387SC1STATUS | 387SC1 | 171 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._501SC1 | DB501SC1STATUS | 501SC1 | 172 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._21T1SC | DB21T1SCSTATUS | 21T1SC | 175 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET1SC | DBMET1SCSTATUS | MET1SC | 176 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._2407SC | DB2407SCSTATUS | 2407SC | 177 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC1 | DB25SC1STATUS | 25SC1 | 178 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC7 | DB25SC7STATUS | 25SC7 | 180 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC11 | DB25SC11STATUS | 25SC11 | 182 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._24T1SC | DB24T1SCSTATUS | 24T1SC | 184 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC8 | DB25SC8STATUS | 25SC8 | 185 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC9 | DB25SC9STATUS | 25SC9 | 186 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC1 | DB351SC1STATUS | 351SC1 | 188 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC2 | DB351SC2STATUS | 351SC2 | 189 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC3 | DB351SC3STATUS | 351SC3 | 190 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LRS | DBLRSSTATUS | LRS | 193 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX1DRD | DBTX1DRDSTATUS | TX1DRD | 194 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86T1 | DB86T1STATUS | 86T1 | 195 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86TCM1 | DB86TCM1STATUS | 86TCM1 | 196 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._94TCM1 | DB94TCM1STATUS | 94TCM1 | 201 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._BATFAN | DBBATFANSTATUS | BATFAN | 215 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._HUMID | DBHUMIDSTATUS | HUMID | 216 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._SMOKE | DBSMOKESTATUS | SMOKE | 217 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._BATTDC | DBBATTDCSTATUS | BATTDC | 218 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._BATTAC | DBBATTACSTATUS | BATTAC | 219 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._BATGRD | DBBATGRDSTATUS | BATGRD | 220 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S618_OP | DBS618_OPSTATUS | S618_OP | 221 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S618_CL | DBS618_CLSTATUS | S618_CL | 222 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MOSWAL | DBMOSWALSTATUS | MOSWAL | 224 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S619_OP | DBS619_OPSTATUS | S619_OP | 226 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S619_CL | DBS619_CLSTATUS | S619_CL | 227 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MSB | DBMSBSTATUS | MSB | 241 | 172.17.4.81 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._K6134 | DBK6134STATUS | K6134 | 0 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6135S | DB6135SSTATUS | 6135S | 22 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2NHI | DBTX2NHISTATUS | TX2NHI | 33 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2NLO | DBTX2NLOSTATUS | TX2NLO | 34 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2NCLO | DBT2NCLOSTATUS | T2NCLO | 35 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2PR | DBT2PRSTATUS | T2PR | 36 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2SP | DBT2SPSTATUS | T2SP | 37 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2LO | DBTX2LOSTATUS | TX2LO | 38 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2HI | DBTX2HISTATUS | TX2HI | 39 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTC2LO | DBLTC2LOSTATUS | LTC2LO | 41 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TC2PWR | DBTC2PWRSTATUS | TC2PWR | 42 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCP2 | DBTCP2STATUS | TCP2 | 43 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTCMT2 | DBLTCMT2STATUS | LTCMT2 | 44 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCPR2 | DBTCPR2STATUS | TCPR2 | 45 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86X2 | DB86X2STATUS | 86X2 | 46 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2FAN1 | DBT2FAN1STATUS | T2FAN1 | 47 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2FAN2 | DBT2FAN2STATUS | T2FAN2 | 48 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2TOT | DBTX2TOTSTATUS | TX2TOT | 49 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2HS | DBTX2HSSTATUS | TX2HS | 50 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2LR | DBTX2LRSTATUS | TX2LR | 51 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2K1 | DBTX2K1STATUS | TX2K1 | 52 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2K2 | DBTX2K2STATUS | TX2K2 | 53 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCA2 | DBTCA2STATUS | TCA2 | 54 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T2HIAL | DBT2HIALSTATUS | T2HIAL | 56 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S3782 | DBS3782STATUS | S3782 | 64 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4 | DB4STATUS | 4 | 66 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4R | DB4RSTATUS | 4R | 67 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4GT | DB4GTSTATUS | 4GT | 68 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4LR | DB4LRSTATUS | 4LR | 69 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4UF | DB4UFSTATUS | 4UF | 70 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4HL | DB4HLSTATUS | 4HL | 72 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._4POT | DB4POTSTATUS | 4POT | 73 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO4 | DB79LO4STATUS | 79LO4 | 74 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5 | DB5STATUS | 5 | 78 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5R | DB5RSTATUS | 5R | 79 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5GT | DB5GTSTATUS | 5GT | 80 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5LR | DB5LRSTATUS | 5LR | 81 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5UF | DB5UFSTATUS | 5UF | 82 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5HL | DB5HLSTATUS | 5HL | 84 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._5POT | DB5POTSTATUS | 5POT | 85 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO5 | DB79LO5STATUS | 79LO5 | 86 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6 | DB6STATUS | 6 | 90 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6R | DB6RSTATUS | 6R | 91 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6GT | DB6GTSTATUS | 6GT | 92 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6LR | DB6LRSTATUS | 6LR | 93 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6UF | DB6UFSTATUS | 6UF | 94 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6HL | DB6HLSTATUS | 6HL | 96 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6POT | DB6POTSTATUS | 6POT | 97 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO6 | DB79LO6STATUS | 79LO6 | 98 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._W3784 | DBW3784STATUS | W3784 | 114 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3784LR | DB3784LRSTATUS | 3784LR | 115 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C201 | DB35C201STATUS | 35C201 | 118 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C202 | DB35C202STATUS | 35C202 | 119 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C203 | DB35C203STATUS | 35C203 | 120 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C205 | DB35C205STATUS | 35C205 | 122 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C206 | DB35C206STATUS | 35C206 | 123 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET2CP | DBMET2CPSTATUS | MET2CP | 125 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C209 | DB35C209STATUS | 35C209 | 126 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C210 | DB35C210STATUS | 35C210 | 127 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C211 | DB35C211STATUS | 35C211 | 128 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C218 | DB35C218STATUS | 35C218 | 135 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C219 | DB35C219STATUS | 35C219 | 136 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C220 | DB35C220STATUS | 35C220 | 137 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C222 | DB35C222STATUS | 35C222 | 139 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C223 | DB35C223STATUS | 35C223 | 140 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C225 | DB35C225STATUS | 35C225 | 142 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C228 | DB35C228STATUS | 35C228 | 145 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35T2SC | DB35T2SCSTATUS | 35T2SC | 173 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._387SC2 | DB387SC2STATUS | 387SC2 | 175 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._501SC2 | DB501SC2STATUS | 501SC2 | 176 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._21T2SC | DB21T2SCSTATUS | 21T2SC | 179 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET2SC | DBMET2SCSTATUS | MET2SC | 180 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC2 | DB25SC2STATUS | 25SC2 | 182 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._24T2SC | DB24T2SCSTATUS | 24T2SC | 188 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC4 | DB351SC4STATUS | 351SC4 | 192 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC5 | DB351SC5STATUS | 351SC5 | 193 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC6 | DB351SC6STATUS | 351SC6 | 194 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3784SC | DB3784SCSTATUS | 3784SC | 196 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX2DRD | DBTX2DRDSTATUS | TX2DRD | 198 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86T2 | DB86T2STATUS | 86T2 | 199 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86TCM2 | DB86TCM2STATUS | 86TCM2 | 200 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._94TCM2 | DB94TCM2STATUS | 94TCM2 | 205 | 172.17.4.82 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._K6136 | DBK6136STATUS | K6136 | 0 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._6137S | DB6137SSTATUS | 6137S | 23 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._M6138S | DBM6138SSTATUS | M6138S | 30 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3F1AC | DBT3F1ACSTATUS | T3F1AC | 31 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3F2AC | DBT3F2ACSTATUS | T3F2AC | 32 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3NHI | DBTX3NHISTATUS | TX3NHI | 33 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3NLO | DBTX3NLOSTATUS | TX3NLO | 34 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3NCLO | DBT3NCLOSTATUS | T3NCLO | 35 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3PR | DBT3PRSTATUS | T3PR | 36 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3SP | DBT3SPSTATUS | T3SP | 37 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3LO | DBTX3LOSTATUS | TX3LO | 38 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3CLO | DBTX3CLOSTATUS | TX3CLO | 39 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTC3LO | DBLTC3LOSTATUS | LTC3LO | 41 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TC3PWR | DBTC3PWRSTATUS | TC3PWR | 42 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCP3 | DBTCP3STATUS | TCP3 | 43 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._LTCMT3 | DBLTCMT3STATUS | LTCMT3 | 44 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCPR3 | DBTCPR3STATUS | TCPR3 | 45 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86X3 | DB86X3STATUS | 86X3 | 46 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3FAN1 | DBT3FAN1STATUS | T3FAN1 | 47 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3FAN2 | DBT3FAN2STATUS | T3FAN2 | 48 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3TOT | DBTX3TOTSTATUS | TX3TOT | 49 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3HS | DBTX3HSSTATUS | TX3HS | 50 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3LR | DBTX3LRSTATUS | TX3LR | 51 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3K1 | DBTX3K1STATUS | TX3K1 | 52 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3K2 | DBTX3K2STATUS | TX3K2 | 53 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TCA3 | DBTCA3STATUS | TCA3 | 54 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._T3HIAL | DBT3HIALSTATUS | T3HIAL | 56 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._S3783 | DBS3783STATUS | S3783 | 64 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7 | DB7STATUS | 7 | 66 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7R | DB7RSTATUS | 7R | 67 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7GT | DB7GTSTATUS | 7GT | 68 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7LR | DB7LRSTATUS | 7LR | 69 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7UF | DB7UFSTATUS | 7UF | 70 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7HL | DB7HLSTATUS | 7HL | 72 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._7POT | DB7POTSTATUS | 7POT | 73 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO7 | DB79LO7STATUS | 79LO7 | 74 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8 | DB8STATUS | 8 | 78 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8R | DB8RSTATUS | 8R | 79 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8GT | DB8GTSTATUS | 8GT | 80 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8LR | DB8LRSTATUS | 8LR | 81 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8UF | DB8UFSTATUS | 8UF | 82 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8HL | DB8HLSTATUS | 8HL | 84 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._8POT | DB8POTSTATUS | 8POT | 85 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO8 | DB79LO8STATUS | 79LO8 | 86 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9 | DB9STATUS | 9 | 90 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9R | DB9RSTATUS | 9R | 91 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9GT | DB9GTSTATUS | 9GT | 92 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9LR | DB9LRSTATUS | 9LR | 93 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9UF | DB9UFSTATUS | 9UF | 94 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9HL | DB9HLSTATUS | 9HL | 96 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._9POT | DB9POTSTATUS | 9POT | 97 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._79LO9 | DB79LO9STATUS | 79LO9 | 98 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._W3785 | DBW3785STATUS | W3785 | 114 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3785LR | DB3785LRSTATUS | 3785LR | 115 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C301 | DB35C301STATUS | 35C301 | 118 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C302 | DB35C302STATUS | 35C302 | 119 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C303 | DB35C303STATUS | 35C303 | 120 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C305 | DB35C305STATUS | 35C305 | 122 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C306 | DB35C306STATUS | 35C306 | 123 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET3CP | DBMET3CPSTATUS | MET3CP | 125 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C309 | DB35C309STATUS | 35C309 | 126 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C310 | DB35C310STATUS | 35C310 | 127 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C311 | DB35C311STATUS | 35C311 | 128 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C318 | DB35C318STATUS | 35C318 | 135 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C319 | DB35C319STATUS | 35C319 | 136 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C320 | DB35C320STATUS | 35C320 | 137 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C322 | DB35C322STATUS | 35C322 | 139 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C323 | DB35C323STATUS | 35C323 | 140 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C325 | DB35C325STATUS | 35C325 | 142 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35C328 | DB35C328STATUS | 35C328 | 145 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._35T3SC | DB35T3SCSTATUS | 35T3SC | 174 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._387SC3 | DB387SC3STATUS | 387SC3 | 175 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._501SC3 | DB501SC3STATUS | 501SC3 | 176 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._21T3SC | DB21T3SCSTATUS | 21T3SC | 179 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._MET3SC | DBMET3SCSTATUS | MET3SC | 180 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._25SC3 | DB25SC3STATUS | 25SC3 | 182 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._24T3SC | DB24T3SCSTATUS | 24T3SC | 188 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC7 | DB351SC7STATUS | 351SC7 | 192 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC8 | DB351SC8STATUS | 351SC8 | 193 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._351SC9 | DB351SC9STATUS | 351SC9 | 194 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._3785SC | DB3785SCSTATUS | 3785SC | 196 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._TX3DRD | DBTX3DRDSTATUS | TX3DRD | 198 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86T3 | DB86T3STATUS | 86T3 | 199 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._86TCM3 | DB86TCM3STATUS | 86TCM3 | 200 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
QEIA_DNP._94TCM3 | DB94TCM3STATUS | 94TCM3 | 205 | 172.17.4.83 | STATUS | TRUE
10T(Trip) | DBK6132RELAY | K6132 | 0 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
10C (Close) | DBK6132RELAY | K6132 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
49T | DBT1FAN1RELAY | T1FAN1 | 6 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
49C | DBT1FAN1RELAY | T1FAN1 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
50T | DBT1FAN2RELAY | T1FAN2 | 7 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
50C | DBT1FAN2RELAY | T1FAN2 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
15T | DBTCA1RELAY | TCA1 | 8 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
15C | DBTCA1RELAY | TCA1 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
13T | DBTX1K1RELAY | TX1K1 | 9 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
13C | DBTX1K1RELAY | TX1K1 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
14T | DBTX1K2RELAY | TX1K2 | 10 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
14C | DBTX1K2RELAY | TX1K2 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
55T | DBTC1RELAY | TC1 | 11 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
55C | DBTC1RELAY | TC1 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
18T | DBS3781RELAY | S3781 | 17 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
18C | DBS3781RELAY | S3781 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
1T | DB1RELAY | 1 | 18 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
1C | DB1RELAY | 1 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
19T | DB1RRELAY | 1R | 19 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
19C | DB1RRELAY | 1R |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
20T | DB1GTRELAY | 1GT | 20 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
20C | DB1GTRELAY | 1GT |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
58T | DB1HLRELAY | 1HL | 21 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
58C | DB1HLRELAY | 1HL |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
2T | DB2RELAY | 2 | 23 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
2C | DB2RELAY | 2 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
21T | DB2RRELAY | 2R | 24 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
21C | DB2RRELAY | 2R |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
22T | DB2GTRELAY | 2GT | 25 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
22C | DB2GTRELAY | 2GT |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
59T | DB2HLRELAY | 2HL | 26 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
59C | DB2HLRELAY | 2HL |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
3T | DB3RELAY | 3 | 28 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
3C | DB3RELAY | 3 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
23T | DB3RRELAY | 3R | 29 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
23C | DB3RRELAY | 3R |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
24T | DB3GTRELAY | 3GT | 30 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
24C | DB3GTRELAY | 3GT |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
60T | DB3HLRELAY | 3HL | 31 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
60C | DB3HLRELAY | 3HL |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
47T | DBMSBRELAY | MSB | 38 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
47C | DBMSBRELAY | MSB |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
16T | DBS618RELAY | S618 | 39 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
16C | DBS618RELAY | S618 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
17T | DBS619RELAY | S619 | 40 | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
17C | DBS619RELAY | S619 |  | 172.17.4.81 | RELAY | TRUE
11T(Trip) | DBK6134RELAY | K6134 | 0 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
11C (Close) | DBK6134RELAY | K6134 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
51T | DBT2FAN1RELAY | T2FAN1 | 6 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
51C | DBT2FAN1RELAY | T2FAN1 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
52T | DBT2FAN2RELAY | T2FAN2 | 7 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
52C | DBT2FAN2RELAY | T2FAN2 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
27T | DBTCA2RELAY | TCA2 | 8 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
27C | DBTCA2RELAY | TCA2 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
25T | DBTX2K1RELAY | TX2K1 | 9 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
25C | DBTX2K1RELAY | TX2K1 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
26T | DBTX2K2RELAY | TX2K2 | 10 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
26C | DBTX2K2RELAY | TX2K2 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
56T | DBTC2RELAY | TC2 | 11 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
56C | DBTC2RELAY | TC2 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
28T | DBS3782RELAY | S3782 | 17 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
28C | DBS3782RELAY | S3782 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
4T | DB4RELAY | 4 | 18 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
4C | DB4RELAY | 4 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
29T | DB4RRELAY | 4R | 19 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
29C | DB4RRELAY | 4R |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
30T | DB4GTRELAY | 4GT | 20 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
30C | DB4GTRELAY | 4GT |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
61T | DB4HLRELAY | 4HL | 21 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
61C | DB4HLRELAY | 4HL |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
5T | DB5RELAY | 5 | 23 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
5C | DB5RELAY | 5 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
31T | DB5RRELAY | 5R | 24 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
31C | DB5RRELAY | 5R |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
32T | DB5GTRELAY | 5GT | 25 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
32C | DB5GTRELAY | 5GT |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
62T | DB5HLRELAY | 5HL | 26 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
62C | DB5HLRELAY | 5HL |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
6T | DB6RELAY | 6 | 28 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
6C | DB6RELAY | 6 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
33T | DB6RRELAY | 6R | 29 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
33C | DB6RRELAY | 6R |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
34T | DB6GTRELAY | 6GT | 30 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
34C | DB6GTRELAY | 6GT |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
48T | DB6HLRELAY | 6HL | 31 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
48C | DB6HLRELAY | 6HL |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
35T | DBW3784RELAY | W3784 | 38 | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
35C | DBW3784RELAY | W3784 |  | 172.17.4.82 | RELAY | TRUE
12T | DBK6136RELAY | K6136 | 0 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
12C | DBK6136RELAY | K6136 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
53T | DBT3FAN1RELAY | T3FAN1 | 6 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
53C | DBT3FAN1RELAY | T3FAN1 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
54T | DBT3FAN2RELAY | T3FAN2 | 7 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
54C | DBT3FAN2RELAY | T3FAN2 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
38T | DBTCA3RELAY | TCA3 | 8 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
38C | DBTCA3RELAY | TCA3 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
36T | DBTX3K1RELAY | TX3K1 | 9 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
36C | DBTX3K1RELAY | TX3K1 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
37T | DBTX3K2RELAY | TX3K2 | 10 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
37C | DBTX3K2RELAY | TX3K2 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
57T | DBTC3RELAY | TC3 | 11 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
57C | DBTC3RELAY | TC3 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
39T | DBS3783RELAY | S3783 | 17 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
39C | DBS3783RELAY | S3783 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
7T | DB7RELAY | 7 | 18 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
7C | DB7RELAY | 7 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
40T | DB7RRELAY | 7R | 19 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
40C | DB7RRELAY | 7R |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
41T | DB7GTRELAY | 7GT | 20 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
41C | DB7GTRELAY | 7GT |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
63T | DB7HLRELAY | 7HL | 21 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
63C | DB7HLRELAY | 7HL |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
8T | DB8RELAY | 8 | 23 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
8C | DB8RELAY | 8 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
42T | DB8RRELAY | 8R | 24 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
42C | DB8RRELAY | 8R |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
43T | DB8GTRELAY | 8GT | 25 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
43C | DB8GTRELAY | 8GT |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
64T | DB8HLRELAY | 8HL | 26 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
64C | DB8HLRELAY | 8HL |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
9T | DB9RELAY | 9 | 28 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
9C | DB9RELAY | 9 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
44T | DB9RRELAY | 9R | 29 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
44C | DB9RRELAY | 9R |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
45T | DB9GTRELAY | 9GT | 30 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
45C | DB9GTRELAY | 9GT |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
65T | DB9HLRELAY | 9HL | 31 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
65C | DB9HLRELAY | 9HL |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
46T | DBW3785RELAY | W3785 | 38 | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
46C | DBW3785RELAY | W3785 |  | 172.17.4.83 | RELAY | TRUE
QEIA_DNP._LTC1 | DBLTC1ANALOG | LTC1 | 21 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RAV1 | DBRAV1ANALOG | RAV1 | 24 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RBV1 | DBRBV1ANALOG | RBV1 | 25 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RCV1 | DBRCV1ANALOG | RCV1 | 26 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1A | DBTX1AANALOG | TX1A | 27 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1B | DBTX1BANALOG | TX1B | 28 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1C | DBTX1CANALOG | TX1C | 29 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KVA1M | DBKVA1MANALOG | KVA1M | 30 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1W | DBTX1WANALOG | TX1W | 31 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV1- | DBMV1-ANALOG | MV1- | 32 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV1 | DBMV1ANALOG | MV1 | 33 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._PF1M | DBPF1MANALOG | PF1M | 34 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX1FRQ | DBTX1FRQANALOG | TX1FRQ | 35 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KWPHR1 | DBKWPHR1ANALOG | KWPHR1 | 36 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1A | DB1AANALOG | 1A | 46 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1B | DB1BANALOG | 1B | 47 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1C | DB1CANALOG | 1C | 48 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1KW | DB1KWANALOG | 1KW | 49 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._1PF | DB1PFANALOG | 1PF | 51 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2A | DB2AANALOG | 2A | 52 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2B | DB2BANALOG | 2B | 53 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2C | DB2CANALOG | 2C | 54 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2KW | DB2KWANALOG | 2KW | 55 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._2PF | DB2PFANALOG | 2PF | 57 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3A | DB3AANALOG | 3A | 58 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3B | DB3BANALOG | 3B | 59 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3C | DB3CANALOG | 3C | 60 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3KW | DB3KWANALOG | 3KW | 61 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._3PF | DB3PFANALOG | 3PF | 63 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._DCV | DBDCVANALOG | DCV | 70 | 172.17.4.81 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._LTC2 | DBLTC2ANALOG | LTC2 | 21 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RAV2 | DBRAV2ANALOG | RAV2 | 24 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RBV2 | DBRBV2ANALOG | RBV2 | 25 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._RCV2 | DBRCV2ANALOG | RCV2 | 26 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2A | DBTX2AANALOG | TX2A | 27 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2B | DBTX2BANALOG | TX2B | 28 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2C | DBTX2CANALOG | TX2C | 29 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KVA2M | DBKVA2MANALOG | KVA2M | 30 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2W | DBTX2WANALOG | TX2W | 31 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV2- | DBMV2-ANALOG | MV2- | 32 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._MV2 | DBMV2ANALOG | MV2 | 33 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._PF2M | DBPF2MANALOG | PF2M | 34 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._TX2FRQ | DBTX2FRQANALOG | TX2FRQ | 35 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._KWPHR2 | DBKWPHR2ANALOG | KWPHR2 | 36 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4A | DB4AANALOG | 4A | 46 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4B | DB4BANALOG | 4B | 47 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4C | DB4CANALOG | 4C | 48 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4KW | DB4KWANALOG | 4KW | 49 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._4PF | DB4PFANALOG | 4PF | 51 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5A | DB5AANALOG | 5A | 52 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5B | DB5BANALOG | 5B | 53 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5C | DB5CANALOG | 5C | 54 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5KW | DB5KWANALOG | 5KW | 55 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._5PF | DB5PFANALOG | 5PF | 57 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6A | DB6AANALOG | 6A | 58 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6B | DB6BANALOG | 6B | 59 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6C | DB6CANALOG | 6C | 60 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6KW | DB6KWANALOG | 6KW | 61 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP._6PF | DB6PFANALOG | 6PF | 63 | 172.17.4.82 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_LTC3 | DBLTC3ANALOG | LTC3 | 21 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_RAV3 | DBRAV3ANALOG | RAV3 | 24 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_RBV3 | DBRBV3ANALOG | RBV3 | 25 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_RCV3 | DBRCV3ANALOG | RCV3 | 26 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3A | DBTX3AANALOG | TX3A | 27 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3B | DBTX3BANALOG | TX3B | 28 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3C | DBTX3CANALOG | TX3C | 29 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_KVA3M | DBKVA3MANALOG | KVA3M | 30 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3W | DBTX3WANALOG | TX3W | 31 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_MV3 | DBMV3ANALOG | MV3 | 32 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_MV3- | DBMV3-ANALOG | MV3- | 33 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_PF3M | DBPF3MANALOG | PF3M | 34 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3FRQ | DBTX3FRQANALOG | TX3FRQ | 35 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_KWPHR3 | DBKWPHR3ANALOG | KWPHR3 | 36 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_T3HST1 | DBT3HST1ANALOG | T3HST1 | 38 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_T3HST2 | DBT3HST2ANALOG | T3HST2 | 39 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_T3HST3 | DBT3HST3ANALOG | T3HST3 | 40 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3TMP | DBTX3TMPANALOG | TX3TMP | 41 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TC3TMP | DBTC3TMPANALOG | TC3TMP | 42 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_TX3ABT | DBTX3ABTANALOG | TX3ABT | 43 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_7A | DB7AANALOG | 7A | 46 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_7B | DB7BANALOG | 7B | 47 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_7C | DB7CANALOG | 7C | 48 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_7KW | DB7KWANALOG | 7KW | 49 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_7PF | DB7PFANALOG | 7PF | 51 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_8A | DB8AANALOG | 8A | 52 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_8B | DB8BANALOG | 8B | 53 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_8C | DB8CANALOG | 8C | 54 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_8KW | DB8KWANALOG | 8KW | 55 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_8PF | DB8PFANALOG | 8PF | 57 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_9A | DB9AANALOG | 9A | 58 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_9B | DB9BANALOG | 9B | 59 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_9C | DB9CANALOG | 9C | 60 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_9KW | DB9KWANALOG | 9KW | 61 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE
QEIA_DNP_9PF | DB9PFANALOG | 9PF | 63 | 172.17.4.83 | ANALOG | TRUE